JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—10  工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.04.03 10：30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建 - 上周完成：管理区围墙砌筑完成，粉刷完成100%；配电楼电缆沟角钢敷设完成；办公楼地砖、卫生间墙砖全部完成，吊顶完成，窗玻璃安装完；升压站接地完成100%；避雷针安装完成；场内土方回填完（未到设计高程），成品化粪池安装完成；事故油池格栅完成。 - 下周计划：配电楼、办公楼屋面刚防层完成，内墙涂料完成，电气、照明安装完；办公楼内门安装完成，管理区下水管道、检查井安装完成；道路路基完成；事故油池鹅卵石铺装完成，光伏区箱逆变基础桩加固。 - 存在问题：箱逆变器基础便桥施工； - 中亚电力 - 上周完成：管桩（包括进入相、逆变桥架管桩）已全部完成；支架安装累计525组；桥架1#-6#安装完成；组件完成160组，11#→12#→13#→14#→15#以及19#→01#箱式变压器35KV高压电缆架设完成；光伏区水面下接地完成80%； - 下周计划：升压站控制柜和配电柜等接线完成。光伏区高压电缆架设完成；光伏区水面下接地完成；支架及组件安装、桥架完成量视水位情况调整。 - 3、存在问题：升压站控制柜和配电柜缺以下电缆没有到位：4*2.5；4*16；2*4NHKVVP2；2*10；3*6。支架材料配套不到位。 - 武汉海斯特： - 未参加会议。 - 深圳大族： - 任迎冬： - 场内土方还没有回填到位，应继续回填到设计高程。 - 邢发成： - 接外线电缆过路外部已协调好，自来水接入管网下星期开始协调落实，避雷装置由于总包单位没有确定，无法申请备案及现场测式验收，总包单位一级建造师尽快落实，希望杨总与总包沟通。 - 杨胜科： - 考虑到围墙安全，目前场内土方先不回填，待验收后另行出加固围墙方案再回填。要求在4月12日土建和安装验收，4月30日通电。 - 正衡监理： - 王照东： - 分包单位没有专职安全员，分包单位领导对安全不重视，少量工人高空作业不挂安全带及安全帽，作业区有小孩进入，要求总包单位与村委沟通，不要村民闲杂人员进入工地，通州四建临时用电仍有私拉乱接现像。 - 黄永革： - 配电房和办公房屋面防水施工严格按图施工，如有变更应及时提供设计变更；要加快装修施工进度；光伏区，支架安装应加强管理，调整要到位，不得出现高低不平，东西纵向不上线的情况；湖内就要放水，应加快高压电缆架设和水下接地敷设，散落在湖区内尚未安装的组件和支架放水前应全部安装完。 - 李维军： - 安全方面： - 施工单位按监理要求，做好临时用电的管理工作，高空作业安全措施要到位，领导应重视，班前会议做好安全教育。 - 质量方面 - 管理区土方回填应分层夯实，屋面保温应符合设计要求；支架及组件安装应符合规范要求；电缆的敷设应有方案，不得损坏电缆绝缘层，阴雨天敷设高压电缆，电缆头应包扎密实，防止水汽侵入电缆。 - 进度方面 - 人员少，施工进度滞后，如何保证后续工作按领导要求的节点完成，施工单位应拿出切实可行的方案。 - 资料方面 - 并网的资料检查，施工单位应重视起来，不能因资料问题影响并网。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016-04-04 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。