JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—14

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.05.15 17：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建 - 围墙涂料完成 - 1#-4#箱逆变基础平台围栏完成； - 场区卫生清理； - 中亚电力 - 组件9.5区(未调整)，支架11.5区（未调整）； - 光伏电缆1#-6#，16#-19#敷设完成； - 汇流箱完成6个区；3*300低压电缆完成1#-6#，16#-19#；高压电缆5月20日前完成； - 现场人员130人； - 5.30全容量并网节点计划5月16日上报； - 武汉海斯特： - 未参加会议。 - 深圳大族： - 安装人员不得踩踏组件；救生衣、安全帽正确佩戴；电缆标牌、桥架盖板安装；管理区卫生清理，漏水浮桶更换； - 材料专人负责，领料提前通知，电缆头及时回收送到项目部；16#区箱变门变形，处理；电缆的成品保护；新进场员工的安全教育，身份证复印件上报；背拉杆紧固到位；要求2人以上作业；桥架盖板不能做浮筒船的垫板；准备防暑药品及降暑食品。 - 正衡监理： - 王照东： - 水上作业人员不戴安全帽，不穿救生衣要严管严罚； - 平台浮桶漏水要及时更换； - 水上作业要求至少2人以上； - 防暑工作要加强； - 李维军： - 安全方面： - 浮筒船浮桶漏水，尽快更换； - 水上作业人员穿救生衣； - 安全帽的佩戴要规范； - 水上作业禁止1个人单独进行，风力过大要暂停作业； - 质量方面： - 组件安装作业要挂标线； - 箱逆变平台下高低压电缆要理顺； - 组件运输按规范要求2人平抬搬运； - 螺栓的垫片过多应采取措施更换； - 金属镀锌管的固定按设计要求做，金属镀锌管与PVC塑料管的接头做封闭处理； - 进度 - 切实可行的组件、支架及电气的安装进度计划，并网节点计划尽快上报； - EPC单位的并网时间尽快确认； - 光伏区箱变的受电时间； - 人员少，进度如何赶上，加人是最好的选择； - 未完成区域的4平方光伏线的走向设计部门应尽快调整； - 资料 - 资料尽快整理，整套资料尽快报监理； - 缺少的支架及组件的补货情况； - 其他 - 施工过程中加强自检，自检后的验收； - 并网前对箱逆变器、汇流箱等是否正常做好确认工作； - 高低压电缆认真检查确认； - 会议纪要及时送达相关单位； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016-05-15 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。