JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—15

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.05.21 17：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建 - 便桥搭建完成1#-4#； - 污水池施工完成； - 设计变更应提前出图； - 中亚电力 - 组件安装完成11个区； - 支架安装完成13个区； - 高压桥架，高压电缆1#-4#、11#-19#区完成；5#-10#区5月22日完成； - 光伏电缆完成10个区，MC4完成1#-6#、16#区，2*70完成1#-4#区，其余各区5月22日开始施工；3*300电缆1#-6#、16#-19#区完成； - 月底10个区具备并网条件； - 便桥尽快搭设，否则影响箱逆变试验； - 材料的丢失情况5月25日后可以统计出来； - 武汉海斯特： - 未参加会议。 - 深圳大族： - 查这几天天气预报，下雨的机率很大，分包单位安排赶工，加快试验、油样抽取； - 人员少只有15人左右； - 高压试验，按规程做好安全防护，专人负责； - 安全帽、救生衣正确佩戴，三级安全教育交底； - 组件的运输、放置应符合要求； - 增补的螺栓到场，加大抽检比列，核对数量且要随机组对； - 缺失支架统计，不合格螺栓退回，严禁踩踏组件； - 消防备案报不了，蓝图不齐，资料的日期都需要确定； - 调试单位的质量检查制度要上报； - 人员花名册、三级教育还差150份，5月25日交齐； - 邢发成： - 关于箱逆变基础便桥，5月22日协调会后确定具体做法； - 路暂时修不了，箱变的耐压试验自行解决，但必须保证安全； - 中亚电力配合奥克斯变压器抽油样； - 5月23日省调协议完成，试验单位及调试单位要到场配合； - 正衡监理： - 王照东： - 水上作业人员不戴安全帽，不穿救生衣要严管严罚； - 平台浮桶漏水要及时更换； - 水上作业要求至少2人以上； - 电气试验要严密组织，安全措施落实到位； - 吊装作业，拉警戒线，专人负责，无关人员不得在作业走动； - 李维军： - 安全方面： - 浮筒船浮桶漏水，尽快更换； - 水上作业人员穿救生衣； - 安全帽的佩戴要规范； - 水上作业禁止1个人单独进行，风力过大要暂停作业； - 吊装作业绑扎牢固，专人指挥，无关人员不得在作业区通行； - 质量方面： - 组件要挂标线安装； - 组件安装倾角要保证26度，误差不大于1度； - 螺栓要紧固到位； - 组件安装东西向应成一条直线； - 油样分瓶，标识清楚，不得混装； - 高压电缆耐压试验应分段进行，并及时通知监理及项目公司到场见证； - 监理工作联系单应及时抄送相关单位； - 送电前，光伏区的接地要恢复完整，并测量接地电阻值； - 组件间的接地设计说不做了，要出设计变更； - 高压电缆由光伏区如开关站的穿墙部分外露，应做好安全防护； - 开关站电缆沟的防火封堵应检查确认； - 进度方面： - 1、5.30倒排进度计划未上报； - 确认箱变倒送电的时间； - 确认并网时间； - 资料 - 资料尽快整理，整套资料尽快报监理；报监理一套完整的资料； - 其他 - 施工过程中加强自检，自检合格后报监理验收； - 会议纪要及时送达相关单位； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016-05-22 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。