JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—17

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.06.05 17：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建： - 未参加会议 - 中亚电力： - 16#-19#区、5#-6#区具备并网条件； - 7#、8#光伏组件支架完成，2*70及2*50电缆未敷设； - 9#敷设4平方线，支架完成，组件完成90%； - 14#、15#汇流箱安装，2*70及2*50电缆敷设； - 10#及12#组件支架安装，11#区域暂时未施工； - 深圳大族： - 组件安装1696组； - 三角架安装1846组； - 斜撑安装1764组 - 10#三角架剩11组未装； - 9#支架完成，10#支架安装，12#汇流箱安装，13#MC4插头制作； - 箱逆变平台加宽6月8日开始施工； - 材料，汇流箱领用17个区，2*70电缆领用13个区，3*300电缆领用14个区，1*4电缆领用16个区； - 汇流箱缺少端子，缺少铜排已经联系厂家处理； - 做好防暑工作，缺陷后期做消缺整改； - 外线资料未上报；同意先完成一套资料备查； - 所欠缺支架材料已上报； - 正衡监理： - 王照东： - 1#-4#区作业需要开工作票； - 水面施工垃圾太多及时清理； - 水上作业，救生衣正确穿戴； - 李维军： - 安全方面： - 安全帽，救生衣，佩戴好； - 天气炎热，做好防暑降温工作； - 1#-4#并网发电，场区做好标识及隔离措施； - 质量方面： - 组件挂线安装的要求未落实，造成现场组件安装整体观感不美观； - 箱变接地按上电要求焊接； - 施工单位在自检的基础上准备分区验收； - 水中浸泡的通信线尽快入桥架； - 桥架、组件安装质量要加强，自检应跟上； - 组件及支架整改调整的人员应尽快安排调整； - 中央水道及东西侧均应做明显的标识，区分开1#-19#区域； - 进度 - 现场施工人员少； - 电气施工按现有进度有些滞后，施工单位应合理调配人员，保证进度计划的完成； - 现场实际施工人员大概100人左右； - 水库东、西侧检修道路何时开始施工，施工单位如何安排； - 四、其他 - 1#-4#区域已并网，其他具备并网条件的区域何时并网？ - 资料的收集整理情况如何？ - 邢发成经理离职后，后任经理何时到场组织工作； - 水库内安装垃圾纸箱、木块应随时清理； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016-06-06 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。