JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—19

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目  签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.07.17 17：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建： - 未参加会议 - 中亚电力： - 10#区域电缆桥架完成，直流电缆敷设完成，MC4插头接线中，直流电缆做电缆头； - 11#区域桥架完成，直流电缆敷设中； - 争取7月20日10#-11#具备并网条件； - 12#区域所欠缺的4个汇流箱全部送电，并网； - 背拉杆的拉筋短（设计长度3.75米，实际长度4.00米，大概1000根左右）； - 深圳大族： - 消缺整改项做好记录； - 通讯接线完成，调试进展缓慢； - 光纤通讯只有1#区域完成，其他区域均有问题，不能通讯； - 光功率预测调试未完成； - 背拉杆需4米长，1000根左右，尽快落实供货； - 组件只有16块外观完好的； - 支架等所有材料项目公司将回收，背拉杆的数量应核实准确； - 材料进行盘点，资料尽快完善； - 正衡监理： - 王照东： - 工程进入收尾阶段，安全意识不能松懈； - 整改有专人跟进； - 要求7月20日，安装全部结束； - 李维军： - 一、安全方面： - 天气炎热，做好防暑降温工作，防止中暑； - 水中作业救生衣，安全帽正确佩戴； - 设备均带电，施工中做好沟通协调工作； - 检修通道，箱逆变平台围栏及便桥应尽快施工； - 二、质量方面： - 组件安装质量不足处，安排人员尽快整改； - 桥架变形严重的要及时处理； - 运维提出的整改项要尽快落实，专人跟踪； - 进度 - 组件及支架安装已全部结束； - 电气安装只剩下10#-11#区域； - 要求7月20日完成全部施工任务，全容量22.8MWp并网； - 消缺整改的完成时间，总包单位要确认并落实到实处； - 列出消缺计划，专人跟踪落实； - 尽快落实验收的具体时间，落实240试运行开始的节点时间； - 工期已拖了很长时间，希望现有人员通力合作，尽快完成后续工作； - 其它 - 施工单位对资料进行一次全面检查，有缺失的尽快补齐，以便上电对资料进行检查验收； - 对外线资料要及时沟通联系，尽快将符合要求的资料上报； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016-07-19 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。