JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—08

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.03.20 17：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 通州四建 - 上周完成：管理区围墙砌筑完成，粉刷完成40%；配电楼静电地板完成80%，地砖完成80%，窗户玻璃完成80%，屋面防水完成；办公楼地砖完成50%。 - 下周计划：管理区围墙粉刷完成；配电楼静电地板完成，地砖完成，窗户玻璃完成，屋面防水完成；办公楼地砖完成，吊顶完成；避雷针基础完成；管理区防雷接地完成。 - 存在问题：箱逆变器基础便桥是否可施工；管理区回填土土源问题需业主解决。 - 中亚电力 - 上周完成：管桩累计进场10773根；累计完成打桩8324根；支架安装累计110组；桥架1#-6#区域结束；升压站接地变35KV电缆敷设完毕，SVG补偿装置35KV电缆，10KV电缆敷设完毕。光伏区，11#-19#区域箱逆变器就位。 - 下周计划：管桩全部进场；打桩完成3850根；支架安装180组；其它根据设备进场情况随时调整。3人1组，每天完成一组，含支架及组件；存在问题：设备及支架组件确切的进场时间，进场道路确保畅通；电缆ZRC-KVVP2-4*2.5缺450米；电缆NH-YJV-2*4缺166米；电缆3*120+1*70长度不足，需120米，实际90米。电缆桥架弯问题请尽快解决。箱变间的35KV电缆串接图纸，共用桥架图纸，二次线接线蓝图没有，应尽快解决。 - 武汉海斯特： - 未参加会议。 - 深圳大族： - 安装： - 确定新的桩机和钢板的进场时间，设备应保持完好。 - 资料： - 测量仪器、起重机械的资料经多次催要，至今未报，安全教育及培训记录，身份证、员工花名册等资料也应尽快上报，施工方案、作业指导书、技术交底等应一起上报。 - 邢发成： - 蒲河变土建施工结束，待混凝土强度满足要求后，可施工，2#、4#、6#转角塔跳线未作，时间不确定。 - 张志龙： - 放水时间经过沟通和协调，确定时间为2016年4月1日，早8：00；施工单位对放水后施工应及时采取措施，保证带水安装工作的顺利进行，其中运输问题、安全问题应重点考虑；场区接地必须在放水前完成；及时增加人员及设备，确保工期目标实现。 - 正衡监理： - 黄永革： - 组件安装及调整要到位，东西纵向应成一条直线，自检合格后报验；安装人员太少，支架安装进度滞后严重；屋面卷材施工结束，应做闭水试验，屋面保温的问题应尽快解决，避雷针基础必须按图纸施工。 - 王照东： - 施工单位新进场员工做好安全交底及安全培训，培训双方签字确认；安全带、安全帽要正确佩戴，现场特种作业要加强管理，做好监护，临时用电加强巡检，发现隐患及时整改；施工单位应重视安全生产工作，对屡教不改者将采取罚款等措施处罚。 - 李维军： - 安全问题： - 安全帽及安全带要正确佩戴，高空作业的安全防护一定要到位； - 起重机械的相关资质要尽快报上来； - 场外道路狭窄，路基不稳，且多次通过居民区，不时与当地居民发生冲突，项目公司做好协调工作，施工单位应教育司机文明驾驶、礼让行车，危险路段谨慎驾驶，确保设备及人身安全。 - 质量问题： - 材料设备的进场报验要及时，做好开箱验收的相关工作； - 支架螺丝应紧固到位，符合设计规定的扭矩要求； - 防水卷材的铺贴要符合规范的要求，不能有通缝存在； - 静电地板安装应做好固定且应接地良好，地板下电线电缆应做桥架敷设； - 桩的质量控制要加强，偏差过大的要尽快调整，以免影响支架及组件安装； - 箱逆变器基础问题桩的加固方案应尽快提出，不应影响后续工作展开； - 电缆桥架应固定；接地沟的深度应满足设计要求； - 材料送检应提前报监； - 进度问题： - 为了保证桩基及接地系统在水库放水前完成，施工单位要合理安排机械设备及人员，保证有效的工作时间赶工； - 支架安装人员少，与计划每天0.5MW的要求差距很大，施工单位应采取有效措施； - 组件已经进场多日，至今未安装； - 施工单位应做好现场管理人员和施工人员合理调配； - 其他： - 施工资料及并网所需材料的落实不到位； - 总承包单位及项目经理未落实，项目公司应尽快沟通，尽快落实；如影响并网责任自负； - 由于外线路协调问题，致使场外交通不畅，影响材料设备的进场； - 由于多方原因，会议记录有遗漏和意思表达不一致等情况发生，现要求参会各方整理自己的会议发言，电子版发监理公司备查。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016-03-20 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。