会  议  纪  要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目   编号：JXMB8-010 签发：

| 会 议 地 点 |  | 现场会议室 | 会 议 时 间 |  |  | 2061、6、19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 主 持 人 |  | 蔡总 |  |  |  |  |
| 会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。 会议内容： 一 江苏天力任斌（土建）： 1 上周施工进度情况 1） 支架安装合14MW； 2）光伏组件累计安装完成8MW； 2 下周施工进度安排 1） 支架安装全部完成； 2） 光伏组件安装15MW； 3） 箱逆变基础爬梯全部完成； 二 喀什华峰胡世博： 1 上周施工进度情况 1） 室内外抹灰完成； 2） 女儿墙砌体压顶完成； 3） 室外电缆沟防腐回填完成； 4） 事故油池完成； 5） 室内接地环网完成80% 2 下周施工进度安排 1） 开关站屋面防水完成； 2） 室内吊顶，防滑底板以及所有门窗安装完成； 3） 墙体刷涂料完成； 三 江苏天力秦长江（电气） 1 上周施工进度情况 1） 1x4放线完成合9.5MW； 2） 汇流箱安装完成2个区； 3） 2x70放线累计完成8MW； 4） 1区汇流箱2x70接线完成，箱变接线完成3台； 5） 1、2、3、4、7、8、9、10区逆变房就位； 2 下周施工进度安排 1） 厂区接线完成10MW； 2） 2x70线和通讯线全部放完； 3） 35KV开关站二次接线全部完成，接地变接线完成，高压敷设完成； 四 正衡监理赵晓红： 1 喀什华峰 1） 屋面防水保温板铺设不规范，必须进行整改，等验收合格后方能继续施工。 2） 开关站旁边垃圾等杂物抓紧时间清理，不能影响电科院验收。 2 江苏天力（电气） 箱逆变接线施工人员太少只有三组，速度太慢，需要及时调配人员加快进度。 五 四通新能源蔡总： 1 开关站门窗尽快落实订货，抓紧进行安装； 2 35KV开关站周围垃圾和不用的施工材料马上清理干净； 3 四通项目开关站到升压站240电缆需优先施工； 4 开关站等电缆放好以后再铺防静电地板； 5 本周务必完成所有箱逆变接线，合理安排调配好技术工和小工； 6 到达现场的所有设备必须及时安装，如果因前期没准备好马上安排加班尽快落实。 六 四通新能源谢总： 1 开关站室内照明应尽快完成； 2 室内环网接地焊接搭接面积不够，没有刷漆，尽快整改落实； 3 逆变器确认是否有型号安装错误，及时调整； 4 业主方提供的所有设备如果到货检查有问题马上通知业主方，业主方会和相关厂 家协商解决。 七 四通新能源晁总： 1 开关站屋面防水施工时，找坡应满足屋面排水要求； 2 箱逆变接线工艺需要改进，有部分螺母未紧固到位； 3 低压线接好必须进行相关检查，保证合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议落实情况问题： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 |  |  | 发文时间 | 2016、6、19 |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。