会 议 纪 要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JXMB8-012 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 地 点 | | 现场会议室 | 会 议 时 间 | | | 2016、7、3 |
| 会 议 主 持 人 | | 蔡总 | | | | |
| 会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。  会议内容：  一 江苏天力任斌（土建）：  1 上周施工进度情况  1） 支架安装合17.5MW；  2） 光伏组件累计安装完成17MW；  2 下周施工进度安排  1） 支架安装全部完成；  2） 光伏组件安装全部完成；  3） 光伏区桩基防腐整改完成；  4） 爬梯、踏步全部完成；  5） 二次灌浆全部完成；  二 喀什华峰胡世博：  1 上周施工进度情况  1） 室内装格珊灯、插板、开关、应急灯、安全出口牌；  2） 室内外刷涂料累计完成85%，屋面防水完成；  3） 室外散水完成、平台砼完成；  4） 室外贴瓷砖完成70%、室内电缆沟盖板完成；  2 下周施工进度安排  1） 室内外刷涂料完成；  2） 室外贴瓷砖完成、门窗安装完成、玻璃幕门安装完成；  3） 防静电地板完成；  三 江苏天力秦长江（电气）  1 上周施工进度情况  1）箱变和逆变器接线全部完成；  2） 高压全部完成；  2 下周施工进度安排  1） 光伏区外围接地全部完成、35KV开关站室外接地网全部完成；  2） 汇流箱全部接完，汇线全部完成，具备送电；  四 正衡监理赵晓红：  1 喀什华峰  1）室内地板有局部悬空，翘起，尽量在下午接近下班，人员走动少的时候进行  整改，确保施工质量；  2）室内环网接地涂刷黄、绿漆间隔100--150mm之间；  2 江苏天力  1） 支架整改抓紧时间安排人员落实；  2） 前后立柱支座部分螺母安装时，没有压紧支座，只是两螺母间相互锁紧，整  改时务必认真检查。  五 四通新能源蔡总：  1 下周所有施工要求基本完成，开关站室内防静电地板玻璃幕墙抓紧时间完成；  2 关于下水管道的施工等会后制定详细方案；  3 在所有施工人员撤场前必须整改完成所有的支架和组件；  4 工程马上结束，各施工单位清理收拾好自己厂区、生活区卫生；  5 工程基本结束，结合施工情况，部分监理员可以准备撤场。  六 四通新能源谢总：  1 值班室尽快完成施工，所有设备安装齐全后会马上安排人员值班。  2 卫生间抓紧时间完成；  3 爬梯刷漆要均匀，保证质量；  4 光伏区做踏步时，防腐部分必须表面打毛，保证和设备基础结合牢固；  5 基础防腐、二次灌浆必须保证质量；  6 工程接近尾声，每周四会议取消，各施工方下星期清理完自己厂区垃圾；  七 四通新能源晁总：  活动板房影响接地网开挖，鉴于施工还没有结束，可以暂缓施工。 | | | | | | |
| 上次会议落实情况问题： | | | | | | |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 | | | | | |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 | | | 发文时间 | 2016、7、4 | |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。