会 议 纪 要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JXMB8-008 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  会 议 地 点 | 现场会议室 | 会 议 时 间 | 2016.6、5、 |
| 会 议 主 持 人 | 蔡总 |
|   会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。 会议内容： 一 江苏天力孙岭： 1 上周施工进度情况 1） 支架安装合6MW； 2） 箱、逆变基础爬梯加工制作完成，安装3个区。 2 下周施工进度安排 1） 支架安装完成14MW； 2） 箱、逆变基础爬梯全部安装完成； 3） 逆变基础踏步完成4个区。 3 需要解决的问题 支架构配件抓紧时间进场。 二 喀什华峰胡世博： 1 上周施工进度情况 1） 室外电缆沟、设备基础砼浇筑完成； 2） 值班室梁、板、柱浇筑完成； 3） 开关站配电室地坪浇筑完成，二次设备基础支架焊接完成。  2 下周施工进度安排 1） 开关站墙体砌筑完成； 2） 室外电缆沟、室外设备基础防腐、回填完成。 三 正衡监理赵晓红： 1 喀什华峰 施工现场施工人员不足，施工进度缓慢，需及时组织充足的施工人员，保证施工 进度。 2 江苏天力 由于支架安装施工面大，施工人员多，存在的问题也比较多，主要表现在一下几 个方面： 1） 部分支架安装角度误差较大，抽查时发现最大倾角有31.5度； 2） 部分横梁安装时，直线度误差很大： 3） 部分后立柱没有及时调平，造成立柱上端连接件螺栓不能正常紧固； 4） 部分螺栓、垫片型号用错； 5） 立柱在调平时，加垫支架配套的螺栓、螺母、垫片； 6） 部分螺栓没有紧固到位，个别螺栓没有紧固；  要求你项目部加强支架安装施工现场管理力度，对以上存在的问题，及时督促 进行整改，采取必要措施，保证后期支架安装施工质量。  四 四通新能源蔡总： 1 针对目前工期紧的问题，要求各施工项目部上报的周报必须细化到每天的工作量 便于及时掌控整个项目施工进度； 2 施工资料应按照监理项目部规定时间及时提交，预期不能提交的，直接予以罚款； 3 组件在安装过程中，严禁肩扛背拖，野蛮施工，严格按照规范施工； 4 电器安装单位应提前调配检测、调试所用设备，保证后期检测、调试顺利进行； 5 110KV扩建项目，35KV开关站关键项目施工必须加紧进行，保证6、30并网节点； 6 四通项目光伏区桩基防腐发黄，发白部分需及时整改。 五 四通新能源谢总： 1 下周喀什华峰开关站墙体砌筑必须完成，施工支模应加强质量管理； 2 箱变接线工艺应进行改进，必须按规范施工； 3 支架安装电动扳手紧固螺栓必须再次进行手动紧固，确保支架的牢固性； 4 鉴于最近连续持续高温天气，要求各项目部及时配备充足的防暑降温用品及药品， 及时调整施工作息时间，避开高温时段，严禁直接饮用自来水，确保施工人员饮 水、饮食安全。中午严禁饮酒，确保施工安全。   |
|  上次会议落实情况问题：   |
| 主送单位 |  江苏天力 喀什华峰 |
| 抄送单位 |  四通新能源有限公司项目部 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 | 发文时间 | 2016、6、6、 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。