会 议 纪 要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JXMB8-008 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 地 点 | | 现场会议室 | 会 议 时 间 | | | 2016.6、5、 |
| 会 议 主 持 人 | | 蔡总 | | | | |
| 会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。  会议内容：  一 江苏天力孙岭：  1 上周施工进度情况  1） 支架安装合6MW；  2） 箱、逆变基础爬梯加工制作完成，安装3个区。  2 下周施工进度安排  1） 支架安装完成14MW；  2） 箱、逆变基础爬梯全部安装完成；  3） 逆变基础踏步完成4个区。  3 需要解决的问题  支架构配件抓紧时间进场。  二 喀什华峰胡世博：  1 上周施工进度情况  1） 室外电缆沟、设备基础砼浇筑完成；  2） 值班室梁、板、柱浇筑完成；  3） 开关站配电室地坪浇筑完成，二次设备基础支架焊接完成。  2 下周施工进度安排  1） 开关站墙体砌筑完成；  2） 室外电缆沟、室外设备基础防腐、回填完成。  三 正衡监理赵晓红：  1 喀什华峰  施工现场施工人员不足，施工进度缓慢，需及时组织充足的施工人员，保证施工  进度。  2 江苏天力  由于支架安装施工面大，施工人员多，存在的问题也比较多，主要表现在一下几  个方面：  1） 部分支架安装角度误差较大，抽查时发现最大倾角有31.5度；  2） 部分横梁安装时，直线度误差很大：  3） 部分后立柱没有及时调平，造成立柱上端连接件螺栓不能正常紧固；  4） 部分螺栓、垫片型号用错；  5） 立柱在调平时，加垫支架配套的螺栓、螺母、垫片；  6） 部分螺栓没有紧固到位，个别螺栓没有紧固；    要求你项目部加强支架安装施工现场管理力度，对以上存在的问题，及时督促  进行整改，采取必要措施，保证后期支架安装施工质量。  四 四通新能源蔡总：  1 针对目前工期紧的问题，要求各施工项目部上报的周报必须细化到每天的工作量  便于及时掌控整个项目施工进度；  2 施工资料应按照监理项目部规定时间及时提交，预期不能提交的，直接予以罚款；  3 组件在安装过程中，严禁肩扛背拖，野蛮施工，严格按照规范施工；  4 电器安装单位应提前调配检测、调试所用设备，保证后期检测、调试顺利进行；  5 110KV扩建项目，35KV开关站关键项目施工必须加紧进行，保证6、30并网节点；  6 四通项目光伏区桩基防腐发黄，发白部分需及时整改。  五 四通新能源谢总：  1 下周喀什华峰开关站墙体砌筑必须完成，施工支模应加强质量管理；  2 箱变接线工艺应进行改进，必须按规范施工；  3 支架安装电动扳手紧固螺栓必须再次进行手动紧固，确保支架的牢固性；  4 鉴于最近连续持续高温天气，要求各项目部及时配备充足的防暑降温用品及药品，  及时调整施工作息时间，避开高温时段，严禁直接饮用自来水，确保施工人员饮  水、饮食安全。中午严禁饮酒，确保施工安全。 | | | | | | |
| 上次会议落实情况问题： | | | | | | |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 | | | | | |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 | | | 发文时间 | 2016、6、6、 | |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。