第 五 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目    编号：GFDZJBKHY5

| 会议地点 | 银星煤业公司培训中心会议室 | 会议时间 | 2016年5月21日14:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 孙富斌 |
| 会议议题 | 宁夏银星能源银星一井矿产压覆盖区30MWp光伏电站项目 第五次工程例会 |  |  |
| 一、监理孙总首先介绍本次参会的各位领导及会议议程。 二、施工单位汇报如下： 1、中迅线路（2标）：1.导线、金具、塔材、电缆进场完成。 2.计划25日前架线完成。 2、宁夏长中：计划25日前架线完成。 3、风电制造：1.1×4²直流电缆80卷到货。 2.汇流箱支架不平，无法安装。 3.计划直流电缆下周施工。下周完成安装100台汇流箱200台逆变器，敷设交直流线路1MW及1MW低压线路。 4.资料（长中、中迅、监理）需要补充完善。 4、光伏应用：资料必须与项目施工同步。 三、监理单位： 厂区负责人（孙总）： 1.场区箱变基础需要进行养护。 2.所有设备应做好保管和防护，防雨、防尘、防火、防盗。 3.宁夏中迅、宁夏长中跨越架搭建不规范立杆应1.5米，实际达到1,8米—2米，没有设置警示标志和反光标识，必须立即落实。 4.电气安装调试方案尽快上报。 5.组件料场必须整平压实，四周开挖排水沟，组件进场卸货必须要求整齐摆放，叠放的组件要保证垂直放置，防止倒伏。 6.过路电缆穿管，管口毛刺必须进行打磨，管内保证干净无异物，防止损伤电缆，电缆头进行包裹保护，防止进水进沙。 7.破损支架必须进行拆除更换。 8.设备进场到货时间及安排计划要求马上落实。 9.文明施工，（风电、光伏应用较好）各施工单位必须积极配合。 - 业主方： - 线路王主任： - 计划下月25日倒送电。 - 必须尽快搭接跨越架。 项目部副经理杨总： 1.现场必须加大安全、质量的整改力度。 2.配电楼搭建的脚手架不符合规范要求，必须立即整改。 3.现场到货后，转交给各施工单位，必须做好防雨、防尘、防火、防盗工作。 4.施工进度加紧，箱变基础必须5月25日前完成。 项目部经理王总： - 1.交叉作业，各单位互相协调，协同合作。 - 2.设备保管的要求，要做好防雨、防尘、防火工作。 - 3.各参建单位资料由田宁审批（2014版）。 - 4各施工单位必须按照项目进度表，5月25日落实。 注：附与会人员签到表。 项目监理部：（章） |  |  |  |