| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、6、17、9:00 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 魏云超 | 会议记录 |  | 沈臣友 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 冯喜平：1、上周综合楼生活区砌墙，二层上面水箱间女儿墙浇筑完； 2、下周生活区砌墙、粉刷、装修、屋面层配电间完成。 梁忠志：1、上周箱逆变基础，开挖10个基础，砌筑3个基础； 2、下周完成8个基础。 常 鑫：1、上周钻孔147，累计钻孔3062个，灌注桩浇筑累计2915个，支架安装200组，累计385组； 2、下周钻孔700个，灌注桩浇筑累计4000个，支架安装累计460组； 3、下周3开始浇筑灌注桩。 邓生育：1、上周4、5#地块灌注桩暂停状态； 2、下周17#集电单元支架调整、组件安装； 3、4、5#地块村民阻工，影响施工。 勾凤光：1、上周塔基浇筑17级； 2、下周塔基浇筑全部完成，组塔15级。 沈臣友：1、监理通知单（ZHDZH-001）各施工单位回复单没有及时回复； 2、上一道工序必须请监理检查验收才能进行下一道工序施工，凡不报验的不计工程量； 3、资料各施工单位要抓紧报验，施工组织设计等等，例如：外输电线路没有报施工方案造成施工无组织，浇筑混凝土有涨模现象。开工报告类资料报验不及时，不报验资料不得支付工程款； 4、请甲方给总工期进度计划，以便控制各个施工单位进度计划； 5、目前工期缓慢，各施工单位不能达到甲方进度要求； 6、材料报验：要做好混凝土配合比、试块，钢筋见证取样，材料进场要第一时间请监理检查通过后方可使用； 7、各施工单位先报个总施工进度计划表，然后报周进度计划来，每周五上午上午报到监理部来，让我们有时间来分析施工情况，凡不报送进行考核，不提交的罚款处理。 8、施工质量：灌注桩垂直度、直线度不够，影响支架安装的直线度，支架安装平整度不够，影响组件安装，请2家施工单位按《监理联系单ZHDZH-008》要求进行整改；箱逆变基础要注意方向、混凝土配合比、试块留置；综合楼内外墙抹灰要注意贴抗裂网、避雷测试点、沉降观测点的设置。 9、安全文明施工：不准赤膊上岗，灌注桩打孔要注意身体健康的防护：防尘面罩、护目镜佩戴，各施工单位大部分不戴安全帽，下次拍照片罚款每人200元； 10、外输电线路：接地工程在施工合同中有此项，终端搭必须接地，其它的要施工单位联系设计院出具设计文件作为依据，注意联络王家洞110KV变电站进行间隔扩建工程的施工。 11、注意光伏区施工垃圾的清理、杂树枯草的清理，消除火灾隐患。 魏云超：1、周报在周五的上午报到监理那里，没有报的要做考核，不报送的罚款； 2、未经监理检查的工程不予计量； 3、回填土要按设计施工； 4、组件U型卡安装不得使用电动扳手，以免滑丝； 5、箱逆变施工单位管理人员复杂，要有固定的管理人员； 6、高温天气施工：要做好防暑降温工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 孟文伟 |  | 根据合同 |

第3期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-003

| 各与会单位： 现将第3期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、6、17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 9:00 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 支海浪 魏云超 杜利强 张凯兴 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 |  |
|  | 吉林天诚电力安装有限公司 | 冯喜平（综合楼） 勾凤光（线路） |  |
|  | 宁夏石元建筑工程有限公司 | 常 鑫 |  |
|  | 北京狄伦特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
|  | 大元建业集团元中建设工程股份有限公司 | 梁忠志 贾鑫磊 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制