| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、07、01、15:30 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 魏云超 | 会议记录 |  | 王亚新 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 韩晓维：1、上周9#、10#、17#箱逆变基础、站用变基础浇筑、砌砖完成； 2、下周5个基础施工全部完成。 陈洪凯：1、上周完成17、19区插件插头； 2、下周电缆沟开挖、安装汇流箱、安装箱逆变、敷设PV-F-4平方光伏电缆。 邓生育：1、上周3区桩、支架、组件安装完成； 2、下周清理场区杂草。 勾凤光：1、上周外塔高压线敷设完成； 2、下周铺设光纤、敷设高压电缆、接线、王家洞间隔改造、敷设二次控制柜电缆。 危亚平：1、高压柜接地母排要接地，必须接在0.3m接地排上，两端各接一个； 2、混泥土试块需要做，要现场做，符合现场要求； 3、光伏区接地预制体削尖。 孟文伟：1、综合楼外墙开裂、窗台到返水需发联系单； 2、外线需做塔基护坡。 朱号兵：1、北京狄伦特能源科技有限公司支架安装不牢固、组件平整度要校正； 2、箱逆变基础整体不好，且没有震捣棒。 王登营：1、各施工单位安排个计划，加挂警示牌； 2、文明施工，现场有赤膊、不戴安全帽、不戴安全带的不安全文明施工现象。 王亚新：1、综合楼接地不规范，箱逆变接地没有； 2、建议综合楼控制室中将单管日光灯改为双管日光灯。 沈臣友：1、监理通知单各施工单位回复单没有及时回复、没有及时整改的将进行处罚，罚款5000元； 2、电气安装单位与组件安装单位必须进行中间交接验收，交接必须由四方签字；验收只是针对光伏区的组件完整性及场地的清洁度进行验收，发现组件有损伤的由原施工的单位赔偿； 3、资料各施工单位要抓紧报验，施工组织设计等等，没有报施工方案造成施工无组织，资料报验不及时，不报验资料不得支付工程款； 4、场区有工业垃圾、杂草伪清理，如发现组件背板有损伤的有该场区责任 单位赔偿； 5、光伏区打孔后进行保护，灌注桩高低不平，桩基不在同一平面，桩基混泥土强度、配合比、养护要达标；桩基有蜂窝面；组件、支架安装，两侧必须装斜拉筋，同一排组件的各组串角度必须保持一致； 6、材料报验：要做好混凝土配合比、试块，钢筋见证取样，材料进场要第一时间请监理检查通过后方可使用； 7、各施工单位先报个总施工进度计划表，然后报周进度计划来，凡不报送进行考核，不提交的罚款处理； 8、施工质量：灌注桩垂直度、直线度不够，影响支架安装的直线度，支架安装平整度不够，影响组件安装，请施工单位按要求进行整改；箱逆变基础要注意方向、混凝土配合比、试块留置；综合楼内外墙抹灰要注意贴抗裂网、避雷测试点、沉降观测点的设置； 9、每月进行考评，每周必须上报周报、必须参加监理例会，未参加的每项罚款500元； 10、注意光伏区施工垃圾的清理、杂树枯草的清理，消除火灾隐患； 11综合楼水电安装开槽位置箱体必须加过梁；开关站接地需距离墙面2CM；化粪池注意通气管的安装。 12、施工现场、光伏区挂各类标示牌，防火警示牌等；砂浆配置点必须挂砂浆配合比牌； 13、各施工单位将施工人员数量、身份证复印件、单位资质、特殊工种人员资质、材料单位资质上报； 14、乙方具有保管甲方材料权，在乙方保管甲方材料期间出现缺失，将由乙方进行赔偿，材料报验由乙方来报验； 15、各施工单位必须进行“三检”制度：自检、互检、交接检后申报监理检查，没有进行自检、互检、交接检直接申报监理检查的，一经发现将进行罚款处罚； 16、各施工单位现场不符合正常程序的，将对施工单位进行加倍处罚。 17、外输电线路3个问题：1）接地工程仅N21、1#终端搭有接地，其它没有安装，需要设计院出具意见；2）塔基在山坡上需要做护坡和排水沟；3）检查导线的弧垂度是否一致？ 魏云超：1、资料不上报验的将不支付工程款； 2、各施工单位将工人身份证送至甲方办，配合派出所对工人进行备案； 3、报验试块预制准备好。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 孟文伟 朱号兵 王亚新 |  | 根据合同 |

第5期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-005

| 各与会单位： 现将第5期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、07、01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 15:30 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 魏云超 危亚平 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 王登营 朱号兵 孟文伟 王亚新 |  |
|  | 吉林天诚电力安装有限公司 | 勾凤光（线路） |  |
|  | 江苏江安集团有限公司 | 陈洪凯 |  |
|  | 北京狄伦特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
|  | 大元建业集团元中建设工程股份有限公司 | 韩晓维 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |