| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、07、22、15:30 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 危亚平 | 会议记录 |  | 王亚新 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 石 峰：1、大雨过后，场区道路被破坏，运输车辆不能正常通行，设备上不去；要求项目部维修道路。 乔 伟：1、汇流箱安装部分需要改动，实际汇流箱安装与图纸不能符合，9#10#区汇流箱移至其它位置； 2、9#区场地机械无法进入，电缆沟、防雷接地沟挖沟困难； 邓生育：1、4#、5#地块坑洞被填，大约还有10车材料运输不了； 2、村名阻工，下大雨部分工人已回家，工地现在还有6人。 勾凤光：1、要求维修道路。 危亚平：1、综合楼窗台无出水孔。 朱号兵：1、开关站下雨过后，电缆沟、电缆井需要重新制作； 2、综合楼屋顶有渗水现象； 3、综合楼窗台到反水； 4、光伏区支架基础有损坏。 王亚新：1、开关站有些接地还有未焊接，有些未刷漆； 2、站用变防雷接地有些搭接面不够，有些未进行防腐。 孟文伟：1、综合楼地砖有破裂、空鼓，室内电缆沟砖砌部分未粉刷到位； 2、雨棚鹰嘴没有做好，出现回水现象； 3、外线N6#、8#基础深度不够，以后会出现堆土很高的现象。 沈臣友：1、施工单位必须有技术员、施工员、质检员，需要监理检查的工程必须自查自检合格后报送监理部检查； 2、规范施工：目前施工单位有不按规范、标准施工行为； 3、支架、组件安转单位与电气安转单位必须进行中间交接验收，以便以后出现问题责任的划分，交接验收对组件的完整性、场区的清洁度进行交接；交接必须“四方”签字； 4、有图纸变更的，必须要按图纸设计施工； 5、责任划分不清，施工单位不按图施工，出现问题后来找监理单位责任；建议：每个施工单位交监理部质量安全保证金，如按图按规范施工保证金完工之后全部退回；如不按图按规范施工，出现问题增加监理难度，监理单位可扣除部分保证金归监理公司所有；如果不交保证金今后出现问题由出现问题责任方承担责任。 6、甲方下发的合同、图纸到监理部，接收到文件后立即填写上所接收的日期； 7、综合楼窗台、屋顶印水，厨房吊顶材料不符合图纸设计规范；接地连接需测接地电阻；化粪池也未按图纸施工； 8、光伏区灌注桩七歪八扭、高低不平；场地未平整，杂草未清除；组件、支架同一阵列角度是否在同一角度，角度不能超过规范要求的±1°； 9、电气安装：电缆沟开挖垂直接地体开孔要到达图纸要求，4平方光伏电缆线、电缆敷设做好准备工作，过马路需穿管保护；光伏区还有插头在C型钢檩条内下方；箱逆变设备吊装，先对箱逆变上方预埋体进行超平；甲方对损坏的道路进行维修； 10、箱逆变基础该回填土的回填，通风窗进行预制，通风窗加防尘网； 11、外线、高压:N6#塔基深度进行检查；电缆沟深度、宽度尺寸要符合要求，电缆沟内铺沙后进行电缆敷设，敷设完成后电缆上方要铺沙盖砖；电缆敷设有套管，过马路的必须穿管保护，且套管截面要比电缆截面大1.5倍。 12、资料各单位尽快完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 孟文伟 朱号兵 王亚新 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 沈臣友 孟文伟 朱号兵 王亚新 |  | 根据合同 |

第7期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-007

| 各与会单位： 现将第7期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、07、22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 15:30 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 危亚平 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 朱号兵 王亚新 孟文伟 |  |
|  | 吉林天诚电力安装有限公司 | 勾凤光（线路） |  |
|  | 江苏江安集团有限公司 | 石峰 乔伟 |  |
|  | 北京狄伦特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |