| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、08、05、15:30 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 杜利强 | 会议记录 |  | 王亚新 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 邓生育：1、询问甲方留几人看材料，报个人数和联系方式，费用与甲方商谈。 曹志超：1、外线20级塔工程量全部完成，两侧电缆穿进开关柜，光缆在N6、N8终端塔做两只接地，N6～N8光纤埋地敷设； 2、调试试验未做； 3、有大约8～9级塔基护坡未做，施工方表示不再合同范围内，主要看合同工程量清单，如果没有请示甲 方解决； 4、等待验收，准备撤人。 白三宝：1、因为下雨道路不通，材料上不去； 2、现在除散水，屋面防层，避雷带未做，其他已经基本完成； 3、水电安装未到位。 杜利强：1、自动化一次、二次室、SVG室、监控室控制电线敷设； 2、调试通讯柜、485线、网线连通情况，调试通讯服务器，仪表（高压柜、电流互感器、电压互感器、有功功率、无功功率）； 3、直流屏蓄电池充放电试验。 朱号兵：1、材料在停工期间施工方负责看管工作； 2、室外电缆沟地基下沉开裂，开裂未按图纸施工，电缆沟沿口未留盖板槽。 王亚新：1、综合楼SVG室内灯安装不到位。 沈臣友：1、外线：终端塔引流要有支撑绝缘子，保证导线与塔身之间的安全距离并且在大风情况下舞动安全距离； 2、4次试验（通电前）电缆核相； 3、综合楼未完成的部分继续完善，各种功能性试验（通水试验、接地电阻、通电试验）要做，室外电缆沟重新施工； 4、资料上，材料报验、项目划分表，各种复试报告，综合楼节能分部的报验，门窗的气密性试验，保温层墙钉拉拔试验，混凝土试块，钢筋等见证取样； 5、停工期间做好材料保管、看管工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 朱号兵 王亚新 |  | 根据合同 |

第8期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-008

| 各与会单位： 现将第 8 期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、08、05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 15:30 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 杜利强 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 朱号兵 王亚新 |  |
|  | 吉林天诚电力安装有限公司 | 曹志超（线路） 白三宝 |  |
|  | 北京狄伦特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |