监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电建设工程           编号：JXMB-005

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2017年05月08日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 冯寿贤 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 总包单位： - 陈总： - 升压站 - 电控楼基础、电缆沟全部完成，照明开槽、穿线完成，墙面装修正在刮腻子粉； - SVG控制柜，接地变压器，35kv开关柜已经安装到位； - 主变压器已就位，附件吊装完成； - 主变构架基础东面的已经完成，西面的构架基础已开挖，事故油池已开挖现正在绑扎钢筋，安装模板； - 35kv到主变压器的母线桥架基础已完成； - SVG基础、隔离开关基础及构架基础已完成； - 户外设备基础及构架基础已完成； - 综合楼到户外的电缆沟正在施工； - 综合楼二次设备间盘柜基础已完成65%，照明开槽、穿线已经完成； - 综合楼墙面抹灰，休息室及厨房准备铺瓷砖。 - 光伏区 - 立柱安装完成4360根； - 16台逆变器已经安装就位； - 接地预埋已完成。 - 线路 - 基础开挖及浇筑已完成19基，剩余1基。 - 四，设备到货情况 - 1.5月1日，接地变、电压互感器、电流互感器已到现场； - 2.5月3日，主变压器已到现场； - 3.5月4日，SVG控制柜已到现场； - 4.5月5日，35kv开关柜已到现场； - 箱式变压器原计划5月7日，到现场，因厂家发现漏油中途跟换所以延迟5月10日； - 穿墙套管已经到达现场； - 汇流箱5月3号厂家已发货，11号左右到现场； - 户外设备已发货，预计这2天之内到； - 二次设备预计5月10号发货，5月15日到现场； - 组件预计5月12日开始发货，第一批预计1.2WM； - 电缆预计5月13日到达现场； - 华诺厂家设备5月10日发一批设备。 建设单位： 齐总： - 国家电网运行准则必须落实到位； - 自动化调试及通讯保护的合同要尽快确定； - 设备到场提前告知业主和监理，进场之后进场设备到货情况检查； - 外线施工，总包应与监理及时沟通，去现场检查每天的施工进度和计划； - 甲方外协办理手续，需要准备的材料要给人家回复的时间，不影响办理工作； - 支架前支撑镀锌厚度到现场的材料达到设计及规范要求； - 现场综合楼西门改为南门，休息室第一间位置，甲方出变更意见； - 升压站大门自动伸缩门改为铁栏杆门； - 外线塔材进场时间要确定； - 现场设备吊装安全必须要总包专职安全及监理旁站检查，确保安全； - 组件生产及现场到货后，安装是否满足施工； - 12.每周除过监理会议是否组织现场临时会议。 - 监理单位： - 1.现场支架安装必须要保证垂直度、倾斜度，螺栓禁锢不允许出现漏掉，弹垫、平垫一定要齐全； - 2.支架材料散料完后场地要及时清理，因现场施工过程中刮风，对施工安全存在风险，保证做到工完料尽场地清； - 3.逆变器安装就位后检查是否与预埋件吻合，如有缝隙尽快拿出解决方案； - 4.外线开挖完的基础就是做好安全防护标识，确保安全； - 5.外线图纸蓝图及时设计出来，保证不影响施工； - 6.外线施工资料未向监理单位报审要及时提交，升压站及光伏区设备进场的材料要及时报审检查； - 7.支架镀锌厚度必须达到设计及规范要求； - 8.设备吊装时现场必须要有专职安全员检查，确保安全； - 9.组件到场后安装必须满足要求，不允许出现施工人员不足问题，影响进度； - 10.除监理例会外现场如有施工问题的增加现场临时会议，各方单位及时沟通不影响施工进度； - 11、本周六或日土建首检要来现场检查，各单位提前做好准备； - 12、现场施工及临时用电要提前做好安全防护措施及应急预案，保证安全施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2017年05月08日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。