会 议 纪 要

编号：027

工程名称：禹州梨园沟120MWp光伏电站送电输变电工程 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室 | 会议时间 | | 2017.07.20上午 | |
| 会议主持人 | | 芮金连 | | | | |
| 会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况 | | | | | | |
| 上周施工情况：  一、220kV线路送出工程：   1. G3、G16、G24铁塔组立； 2. 未回填的全部回填完成； 3. G1-G23跨越架搭设； 4. 已组铁塔螺栓紧固，防盗螺栓安装、紧固； 5. 金具组装； 6. G2-G7挂线、紧线； 7. 资料报审。   二、35kV集电线路工程：   1. C1掏挖； 2. D4浇筑； 3. D2、D3基础开挖； 4. C3、E3铁塔组片； 5. E2铁塔组立； 6. 已组铁塔螺栓紧固； 7. A1-A3紧线； 8. B线导线展放、挂线完成100%，紧线；A线下塔电缆展放； 9. 金具组装； 10. 资料报审。   三、升压站  土建工作：  1、屋面工程完成95%（由于天气原因，稍微滞后）；  2、照明灯具安装；  3、装饰门安装；  4、东围墙砌筑完成；  5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑；  6、两楼瓷砖消缺；  7、运维楼卫生间吊顶；  8、土建工程消缺；  9、卫生间洁具安装。  电气工作：   1. 四方剩余二次设备到场并安装完成； 2. 电缆敷设100%完成； 3. 电气试验除耐压试验其余均完成； 4. 电气接线完成100%； 5. 升压站电气工程资料报审完成90%。 | | | | | | |
| 本次会议内容：  一、施工单位：  下周安全生产工作计划：  220kV线路送出工程：铁塔组立100%；跨越架搭设100%；架线完成100%；资料报审。  35kV集电线路工程： D3、D2、D1开挖；C1掏挖；D4、D1浇筑；铁塔组立5基；资料报审。  升压站：  1、基础消缺完成；  2、屋面工程完成；  3、东侧围墙砌筑完成；  4、生活区道路完成；  5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑完成；  6、两楼瓷砖、墙面消缺完成；  7、运维楼洁具安装完成；  8、电缆沟盖板覆盖完成；  9、站区给排水完成。  10、广场砖铺设完成  11、内墙漆完成  电气工作：   1. 升压站单体调试完成； 2. 电气消缺；   **反馈事宜**   1. **下周升压站土建部分基本结束** 2. **调试后台安装3天完成，7天内单调完成，具备连调条件** 3. **光控开关柜(森源供货)到货计划不确定** 4. **暖通控制柜中配件（原控制柜中配件使用错误）到货计划不确定** 5. **升压站内灯杆到货计划不确定** 6. **G9-G10、G22-G23跨越架因7月19号倒塌，现许昌局要求验收** 7. **35kV线路旅游局阻工** 8. **升压站内锁蛟变对端间隔设备7月21号移动到不影响施工部分** 9. **工程款能否和高层反应** 10. **35kV线路下线电缆7月21号完成** 11. **后台安装人员7月20号到**   二、监理单位：   1. 按计划7月20号升压站、220线路具备并网条件，35线路保二增三均未完成； 2. 施工现场临时用电接电混乱，要求配专职电工接电； 3. 升压站内多余材料、设备及时清理； 4. 220线路架线施工要同步进行； 5. 35kv线路近期进展缓慢； 6. 严格落实新进施工人员的安全培训； 7. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患； 8. 加强隐蔽部位的质量管控； 9. 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场； 10. 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。 11. 建设单位 12. 按计划7月20号项目具备并网条件，目前未完成的分项采取纠偏措施； 13. 工程款已经在走流程，现场工作不能松懈； 14. 能完成的工作及时完成，工序要一次性完成，以免延误工期； 15. 做好安全、质量的管控工作。 | | | | | | |
| 主送单位 | 建设单位 | | | | | |
| 抄送单位 | 施工单位 | | | | | |
| 发文单位 | 监理单位 | | | 发文时间 | | 2017.07.20 |

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。