会 议 纪 要

 编号：027

工程名称：禹州梨园沟120MWp光伏电站送电输变电工程 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室 | 会议时间 | 2017.07.20上午 |
| 会议主持人 | 芮金连 |
| 会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况 |
| 上周施工情况：一、220kV线路送出工程：1. G3、G16、G24铁塔组立；
2. 未回填的全部回填完成；
3. G1-G23跨越架搭设；
4. 已组铁塔螺栓紧固，防盗螺栓安装、紧固；
5. 金具组装；
6. G2-G7挂线、紧线；
7. 资料报审。

二、35kV集电线路工程：1. C1掏挖；
2. D4浇筑；
3. D2、D3基础开挖；
4. C3、E3铁塔组片；
5. E2铁塔组立；
6. 已组铁塔螺栓紧固；
7. A1-A3紧线；
8. B线导线展放、挂线完成100%，紧线；A线下塔电缆展放；
9. 金具组装；
10. 资料报审。

三、升压站土建工作：1、屋面工程完成95%（由于天气原因，稍微滞后）；2、照明灯具安装；3、装饰门安装；4、东围墙砌筑完成；5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑；6、两楼瓷砖消缺；7、运维楼卫生间吊顶；8、土建工程消缺；9、卫生间洁具安装。电气工作：1. 四方剩余二次设备到场并安装完成；
2. 电缆敷设100%完成；
3. 电气试验除耐压试验其余均完成；
4. 电气接线完成100%；
5. 升压站电气工程资料报审完成90%。
 |
| 本次会议内容：一、施工单位：下周安全生产工作计划：220kV线路送出工程：铁塔组立100%；跨越架搭设100%；架线完成100%；资料报审。 35kV集电线路工程： D3、D2、D1开挖；C1掏挖；D4、D1浇筑；铁塔组立5基；资料报审。升压站：1、基础消缺完成；2、屋面工程完成；3、东侧围墙砌筑完成；4、生活区道路完成；5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑完成；6、两楼瓷砖、墙面消缺完成；7、运维楼洁具安装完成；8、电缆沟盖板覆盖完成；9、站区给排水完成。10、广场砖铺设完成11、内墙漆完成电气工作：1. 升压站单体调试完成；
2. 电气消缺；

**反馈事宜**1. **下周升压站土建部分基本结束**
2. **调试后台安装3天完成，7天内单调完成，具备连调条件**
3. **光控开关柜(森源供货)到货计划不确定**
4. **暖通控制柜中配件（原控制柜中配件使用错误）到货计划不确定**
5. **升压站内灯杆到货计划不确定**
6. **G9-G10、G22-G23跨越架因7月19号倒塌，现许昌局要求验收**
7. **35kV线路旅游局阻工**
8. **升压站内锁蛟变对端间隔设备7月21号移动到不影响施工部分**
9. **工程款能否和高层反应**
10. **35kV线路下线电缆7月21号完成**
11. **后台安装人员7月20号到**

二、监理单位：1. 按计划7月20号升压站、220线路具备并网条件，35线路保二增三均未完成；
2. 施工现场临时用电接电混乱，要求配专职电工接电；
3. 升压站内多余材料、设备及时清理；
4. 220线路架线施工要同步进行；
5. 35kv线路近期进展缓慢；
6. 严格落实新进施工人员的安全培训；
7. 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患；
8. 加强隐蔽部位的质量管控；
9. 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
10. 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。
11. 建设单位
12. 按计划7月20号项目具备并网条件，目前未完成的分项采取纠偏措施；
13. 工程款已经在走流程，现场工作不能松懈；
14. 能完成的工作及时完成，工序要一次性完成，以免延误工期；
15. 做好安全、质量的管控工作。
 |
| 主送单位  | 建设单位 |
| 抄送单位 | 施工单位 |
| 发文单位 | 监理单位 | 发文时间 | 2017.07.20 |

 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。