**北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会**

 **签发人：徐耀生**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** | **2020 年 7月31日** | **会议地点** | **会议室** |
| **参加人员** | 李海洲、王彦龙、王明官、胡言成 |
| **会议主题** | 第四十四次监理例会 |
| **主持人** | 王登营 | **记录人** | 王登营 |
| **会议内容：**1. **本周完成工作量**
2. 目 前为止组件已安装完成21.85MW，并网21.85MW。
3. 现场总包单位进行消缺整改施工阶段。
4. **下周计划完成量**
5. 组件间及组件与支架间MC4连接线及接地线按规范消缺整改。
6. 组件紧固件整改消缺施工。及光伏线邦扎施工。

3.光伏区桥架消缺整改施工。4.开关站及光伏区土建、电气工程消缺整改施工。5、汇流箱通讯故障排查等消缺整改施工。**三、业主单位对项目各项工作提出要求**1、上周监理例会中提到的消缺整改问题没有整改完成。2、要求施工单位增加施工人员进行现场光伏区、开关站土建及电气进行自检消缺闭环工作。3、要求施工单位加强现场水上作业安全管理，及做好安全防护措施。避免出现安全事故。四、监理单位对项目各项工作提出相关要求1、施工单位水上作业要配戴好安全防护用品。安全第一、以防为主的原则进行施工。2、现场发现组件紧固件未紧固到位、组件间连接线未固定绑扎牢靠，必须安排专人逐个检查并整改。3、施工单位要对开关站及光伏区土建、电气按图纸设计及施工规范进行消缺整改。4、上周例会提到的现场问题未落实到位 。现要求施工单位上报现场消缺整改施工进度计划。不能无计划的进行施工，目前现场施工人员偏少，不能满足现场消缺整改施工要求。尽快增加施工人员抓紧自检消缺工作。 |
| 主送单位 | 江苏溧阳建设集团有限公司 |
| 抄送单位 |  环联巨能电力工程设计有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2020/7/31 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。