第七次工地会议纪要

工程名称：芜湖红方/时代包装有限公司1.1MW分布式光伏项目

| 会议地点 |  | 红方会议室 |  | 会议时间 |  | 2021.08.25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参会单位 （签到表附后） |  | 建设单位：芜湖佑鑫新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总包单位：浙江泰辉新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 主持人 |  | 胡学东 | 整理记录 |  |  |  | 高治斌 |  |
| 本次会议是本项目的五次工地会议，会议由监理单位项目负责人胡学东主持，主要内容如下： - 参加单位人员签到 详见附件1 - 承包单位 - 1、红方、时代屋面导轨因组件调整已完成100%，接地、检修通道完成90%。 - 2、红方、时代桥架安装完成95%。 - 3、红方、时代接地网扁铁安装完成95%。 - 3、红方直流放线完成100%，时代完成95%。 - 4、时代、红方组件安装完成100%。 - 6、红方、时代逆变器支架完成100%。 - 7、安全工作到位，安全生产良好无事故。 - 8、现场垃圾随做随清，屋面临边警示到位，采光警示带断了随时接上，能保证警示到位。 - 三、监理单位 （一）工程质量进度方面： 1、桥架内转角部位电缆线应进行包裹防磨后再盖盖板。必须每隔25米左右进行接地网连接。 - 2、铜鼻子线头制作要紧密、压实，箱体要有可靠接地。 - 3、接地扁铁焊接有电焊渣未敲就已油漆的未见整改； 4、1号屋面个别支架檩条前后不一致的也没有及时整改。 - 部分组件表面有纸板烂结应予以清理。 - 爬梯个别已经生锈，要进行补漆防腐，部分膨胀螺丝不牢固，影起爬梯摇晃，应进行加固。 - 安全文明及进度方面： 好多都是重复问题 1、专职安全员一直未能进场进行现场专职安全管理。 2、采光带警示带吹断、遗失的要抓紧更新，工程没完工，安全得保障。 3、工程收尾阶段，安全生产不能掉以轻心。 4、工程即将完工，过程资料也请尽快完成。 5、认真做好自验自检工作，自验合格后再报监理部验收，不能让监理当你们的质量员。 6、施工时不得不戴安全帽，佩戴安全帽是为你自己安全的，严禁喝酒进入施工现场。 7、严格遵守厂内相关规定，不喝酒，吸烟到指定吸烟处，垃圾随做随清，确保现场安全施工正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 建设单位、总包单位各一份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 施工单位一份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 发文时间 |  |  |  |