会  议  纪  要

工程名称：江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-003

签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2021年 8月 3 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘德文 | 参会人员 |  |  |  |
| 会议主题：关于现场施工安全、质量、进度问题 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容：本次会议为安全、质量、进度会议，总包方、监理方及业主方通过对现场整体进度、质量及安全检查，发现存在部分问题，请贵方对发现的问题及时解决，提高施工进度。 施工单位汇报施工进度： - 本周进度 - 1、1#屋面450片组件安装完成； - 2、2#屋面在家啊32片组件安装完成； - 3、逆变器支架制作完成； - 下周计划 - 1、完成6#屋面组件调整； - 2、并网柜停电拼柜完成； - 3、逆变器支架安装； - 4、电器安装完成50%； 监理单位： - 施工现场个别施工人员安全用品未配搭； - 现场临时用电不规范，动火作业需办理临时动火作业票，配备灭火器； - 局部组件接地连接线有松动现象，需排查紧固； - 屋面材料堆放混乱，垃圾清理不及时； - 施工进度缓慢，现场施工人员不稳定，请尽快落实施工人员进场； - 疫情期间，做好进场施工人员卫生防控工作； - 施工资料尽快报审，要与施工进度同步进行。 - 建设单位： - 现场施工进度缓慢，须增加施工人员加快施工进度，提高施工质量； - 提前做好各项申报对接工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 盱眙中恒新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 浙江苏源电力工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 江苏董氏新能源有限公司1598.67kW分布式光伏发电项目监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2021年 8月 4 日 |