安全工地例会会议纪要

第028期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年02月07日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年02月07日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 1.1、复工前对今年所有进场员工进行安全教育和文明施工培训。 1.2、加强安全检查力度，督促各个分包将整改工作落实到位。 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 1）、复工前安全检查问题如下： 1.1、升压站： ①站内射灯金属支架没有明显的接地装置。 ②35KV FC刀闸等金属支架缺少警示牌、设备命名牌。 ③围墙上的部分泥土和周边垃圾未清理干净。 ④设备围栏下面离地面间隙过大。 ⑤消防沙箱盖未固定到位。 ⑥支架保护帽防冻措施不到位。 1.2、储能施工操作平台不符合要求，施工现场缺少安全文明施工警示牌。 1.3、风机和储能设备堆放场地无人看管和监控装置。 1.4、集电线路铁塔基础接近村庄处，未设置非施工人员进入警示牌。 2）、根据以上问题总结如下： 2.1、要求施工项目部，整改自检合格后、报验方可复工，并对通知单进行回复。 2.2、对年后所有进场人员进行安全技术交底教育培训，每道工序施工前必须要对施工班组进行安全技术交底培训，一定要做到位。 2.3、掏挖的基坑周边，要按规范要求安装防护栏。 2.4、带电部位的施工，必须先办理作业票再施工，严禁违章作业。 2.5、所有施工现场的标识标牌一定要按照规范要求安装到位。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 3.1、总包把人员到场情况和复工申请、安全检查、安全教育等资料报给监理；认真对待复工前的这些准备工作，要对所有进场人员进行安全教育培训。 3.2、安全文明施工的费用该投入的投入，不仅教育要做好，人员的培训也要做到位，保证整个项目顺利进行，安全自始至终排在第一位。 - 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年02月07日 |  |  |  |