安全工地例会会议纪要

第039期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年05月02日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年05月02日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 1.1、继续每日开展站班会。 1.2、对吊装人员进行安全技术交底。 1.3、对施工现场进行每日巡检。 - 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 1）、 2023年4月30日监理部组织总包、分包学习《安全生产事故通报警示函》和《安全事故快报2023年第二期》；并对储能电站项目、风电场风机基础和吊装、集电线路1回路进行施工现场安全问题排查、检查。 - 2）、储能电站 - 1、储能电站进场道路山体滑坡未整改； - 2、现场临时用电不规范，要求立即整改。 - 3、储能电站消防水池施工抹灰人员劳动防护不到位，在施工现场所有人员必须戴好安全帽，这是施工的基本常识。见下图。 - 3）、集电线路 - 1、集电线路塔基基础掏挖现场，临边防护不够到位； - 2、发电机现场防护栏设置不到位。 - 4）、风机吊装 - 1、X1风机吊装现场场地杂物堆放紊乱。 - 2、塔筒底部也较乱；接地螺栓松动，后来已进行整改，避免雷电伤害。 - 3、X1风机吊装现场，发电机防护栏倒在地上也没人管。 - 4、今日必须把施工人员保险单复印件交到监理部。 - 5）、继续做好班前交底会议、并留下签字记录。 - 吊装作业避免风险：要求按照专家评审的《风机吊装施工方案》执行；1、检查吊车司机是不是能够持证上岗的合法性； - 检查吊车的机械性能是否可靠，包括年检时间必须有效期内； - 检查吊具、吊带的安全性能、必要时要做检测试验； - 检查吊车与吊物重心的作业半径是否在安全范围内、吊杆与地面夹角是否符合要求；吊车配重是否合理，必要时要经过计算； - 吊装前必须要填写吊装检查记录表。 - 施工作业人员必须有强制性保险、登高作业证，并且把复印件交到监理部。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年05月02日 |  |  |  |