会议纪要                         编号JL-25

工程名称:安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目 签发：

| 会议地点 |  | 涡阳上电俊能会议室 | 会议时间 |  | 2023-11.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 贾金光 |  |  |  |  |
| 会议主题：安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 一、 2023年11月24日，监理部组织召开周监理例会，会议主要对施工现场存在质量、安全问题提出要求，并对材料进场报验、施工过程资料、开工资料提出要求；具体会议内容如下： |  |  |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 资料: - 要求EPC上报设计施工蓝图，必须是签字版。针对开工资料不全，遗留问题，要求EPC进行自查，并对缺少文件进行补充；施工过程资料以及进场材料的报审需和现场实际情况相符，对未完善的资料进行补充完善。要求EPC提供光伏支架基础抗拉拔试验报告及试验单位、人员资质证明文件。 - 质量： - 要求EPC抓好现场施工质量工作，工器具需配置齐全，严格按照设计图纸要求进行安装，不得漏装、少装垫片、弹垫等。在材料转运、安装工程中，做好成品、半成品保护，特别是光伏组件的保护。严禁踩踏，防止划伤等现场的出现； 对于已划伤、踩踏的组件进行更换；穿刺接地片的安装必须符合设计要求，不得间隔安装；乳胶的必须在光伏组件侧面边框涂抹，不得在正反面涂抹； - 安全: - 现场部分人员不佩戴、不正确佩戴安全帽，高空作业不佩戴安全带，请EPC加强现场安全管理工做，需配置一名专职安全员，对现场进行巡视，对施工人员进行教育培训； 五、总包单位现场负责人郝加乐要求施工单位： - 作业面较多，施工队班组较多，一定定要把安全把控做到位，安全措施做到位， 施班会要开下去，并养成习惯是有利的事，通过分析原因提高班组的危害辨识和风险防控措施，完善处罚力度，起到警示作用，罚款考核不是目的，主要是让大家注意安全； - 建设单位师慧君提出的要求； 1、施工人员相关保险抓紧落实。 2、针对施工区相关隐患必须进行逐一排查，杜绝事故发生； 3、组织架构抓紧上报、人员资质抓紧上报； 4、材料进场必须通知监理及我单位进行验收，否则严禁卸货； 5、会议上确定的问题，及时解决，严禁扯皮，推卸责任； 6、安全必须高度重视，时刻谨记； - 以上安全质量事宜要求总包工程部、各班组长必须高度重视，认真执行，加快施工进度，确保施工质量合格，无安全事故发生。 后附会议签到表！ |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 安徽跨江电力有限公司(总包项目部) |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部) |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2023.11.24 |