会  议  纪  要

工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

编号：HYJY-ZHJL-12                                           签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2023年02月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）监理例会。 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况及下周计划未 - 1、光伏场区土建： - （1）管桩施工1200根； （2）支架安装78组； - 2、升压站工程： - （1）综合楼墙体砌筑完成60% ； - （2）围墙内外粉完成 80% ； - （3）主变基础围墙完成100%； - （4）储能开槽放线； - （5）电缆沟开槽放线； - 3、集电线路工程： - (1)J2直线检查井、J5直线检查井至J6转角井排管段开挖； - （2）电缆接头井-J2直线检查井顶管扩孔拉管完成； - （3）热熔Φ200MPP管2150米； - （4）浇筑直线检查井、J5电缆井底板及排管段混凝土； - （5）浇筑J4电缆井垫层； - 4、主要设备到货情况 - （1）组件到货4MW，到货5%； - 光伏区、升压站下周计划： - 1、光伏厂区土建： - （1）管桩施工根350根； - 2、光伏场区安装： - 1、支架安装78组； - 3、升压站工程： （1）综合楼墙体砌筑完成； （2）主变围墙抹灰完成 ； （3）主变电缆沟砌筑完成50%； （4）消防水池地上部分支模完成20%； （5）储能开挖80%； - 4、集电线路工程： （1）直线检查井至J6转角井排管段开挖，浇筑垫层、绑扎钢筋、安放管枕及MPP管，浇筑混凝土，回填土完成； （2）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成； （3）热熔Φ200MPP管全部完成； （4）浇筑J6转角井、J5转角井墙板及排管段混凝土； （5）安放MPP管进入升压站预制舱； 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、为3.30并网计划，施工进度缓慢，必须按照并网计划进行，否则进行考核。 2、组件安装前，必须持有厂家提供技术交底，监造验收报告和第三方组件到货检； 3、组件安装样板区，未报审监理项目部私自安装组件，导致组件面板划伤，必须拆除，加强现场人员技术交底； 4、光伏区水上施工作业，配备救援船问题强调多次，到此还未落实，必须尽快落实； 5、光伏区和升压站凡有损坏及缺少警示牌，必须及时更换警示牌，新施工区域及时增加警示牌； 6、光伏区组件、箱变、电缆堆放位置未放置灭火器，加强现场人员安全交底提高人员安全防范意识，必须增加灭火器。 7、升压站10KV备用电源围挡，不符合规范； 8、设备基础未做倒角线，不符合设计要求，必须严格按图施工，造成的经济损失由你单位承担； 9、升压站拆卸的支护模板有钉子，随意堆放必须及时清理，避免发生意外； 10、升压站围墙抹灰，墙面整体达不到平整，不符合要求； 11、升压站砌筑和抹灰的砂灰，当天使用完成不得留到第二天继续使用。 12、升压站接地网焊接时焊渣未做清理就做防腐措施，不符合设计要求，必须清理干净后做防腐。 13、集电线路绑扎钢筋，存在绑扎不牢固；混凝土浇筑时振捣不实，不符合设计要求，加强技术交底，混凝土施工必须振捣到位避免出现麻面现象。 14、光伏区升压站施工现场，废弃材料和现场所产垃圾未及时清理，必须及时清理完成。 15、组件、设备堆放场地需要增加灭火器和人员定点或不定点巡查，防止火灾发生，做到所有施工区域禁止烟火； 三、建设单位提出的要求 1、后续组件到场后，进场人员要求安全考试、证件齐全，监理单位审查合格后，开展后续工作。 2、现场安全文明施工，现场吸烟、施工电源接地不良，加强现场施工安全交底。 3、施工单位兼职安全员和专业安全员，及时监督现场和安全隐患，人员超过50人必须有专职安全员； 4、升压站设备基础质量达不符合标准，施工单位加强资料管理，落实技术交底。 5、各施工单位注意转序工作，必须填报转序单，申报监理单位审查。 4、升压站施工现场环境凌乱，必须整改否则将进行处罚和停工考核。 5、升压站储能基础预埋件平整度达不到设备安装标准，加强质量管理提高施工质量； 6、光伏区打桩进度缓慢，需要加快施工进度和施工质量，需要合理增加人力物力； 7、组件到场后必须提前做好验收、交接、试验等工作，组件堆放场地要平整，杂草清理干净，增加灭火器做好防火措施； 8、升压站进场的二次设备要求做好防潮和设备防护工作。 9、输出线路征地问题尽快协调决定，避免耽误后期开展工作。 10、做好现场应急预案，组织开展现场应急演练，提高人员安全意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 泰安天泰新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2023年02月24日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。