会  议  纪  要

工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

编号：HYJY-ZHJL-13                                    签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2023年03月03日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）监理例会。 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况及下周计划未 1、光伏场区土建： （1）管桩施工643根； （2）支架安装57组； （3）箱变平台焊接完成1座 2、升压站工程： （1）高压厂区电缆沟全部完成 ； （2）消防水池地上一层支模完成60％； （3）储能一体机开挖完成7座，底板浇筑5座，电池舱浇筑完成5个 （4）预制舱一层卸车、安装、焊接； （5）站用变卸车、安装； （6）SVG、主变设备接地完成； （7）10kV台架围栏安装 3、集电线路工程： （1）直线检查井至J6转角井排管段开挖，浇筑垫层、绑扎钢筋、安放管枕及MPP管，浇筑混凝土，回填土完成。 （2）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成； （3）浇筑J6转角井、J5转角井墙板及排管段混凝土； （4）安放MPP管进入升压站预制舱； 4、主要设备到货情况 （1）组件到货37MW，到货51%； （2）预制舱到货：6块，到货50% （3）站用变到货1套； 光伏区、升压站下周计划： 1、光伏厂区土建： （1）管桩施工根1000根； 2、光伏场区安装： 1、支架安装78组，组件安装78组； 3、升压站工程： （1）综合楼墙体砌筑完成，抹灰完成； （2）主变电缆沟砌筑完成100%； （3）消防水池地上部分绑支模、绑扎钢筋完成； （4）储能、一体机所有设备基础浇筑完成； （5）辅助用房砌砖完成50%； （6）预制舱二层卸车、安装、焊接； （7）具备条件的控制电缆敷设； 4、集电线路工程： （1）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成； （2）热熔Φ200MPP管全部完成； （3）浇筑J6转角井、J5转角井混凝土； （4）安放MPP管进入升压站预制舱，绑扎钢筋，浇筑混凝土； （5）场区内敷设高压电缆500米； 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、目前施工进度任然缓慢，必须按3.30并网计划推进，如不能按计划进行，造成经济损失由总包单位承担。 2、升压站消防水泵房的设备未做防护措施，不符合要求，如造成损失有总包单位承担。 3、升压站事故油池、储能基础浇筑均不平整，加强现场人员技术交底。 4、升压站现场施工环境问题已多次强调，但现场没有改进，必须整改否则将进行考核。 5、集电线路模板支护和钢筋绑扎不牢固，必须加强人员技术交底，避免浇筑时造成模板偏移和漏浆现象。 6、光伏区和升压站凡有损坏及缺少警示牌，必须及时更换警示牌，新施工区域及时增加警示牌。 7、堆放材料设备区域，灭火器配备不齐，必须增加灭火器和加强现场人员安全交底提高人员安全防范意识。 8、为提高和加强施工人员安全防范意识，总包单位组织安全大演练，必须落实到位。 9、升压站接地焊接，焊渣未清理就做防腐措施，不符合设计要求，对于隐蔽工程必须报验通过后进入下一道工序。 10、升压站电气安装已开始施工，未上报日报，日报不能体现当日施工内容，必须做到于当日施工内容一致， 12、现场施工工序需经过三级验收后，在监理项目部检验合格后，进行下一道工序。 13、光伏区组件安装，检查发现部分组件上下安装颠倒，支架螺丝、组件螺丝未拧紧，部分缺少弹片，加强现场人员技术交底。 14、光伏区组件拆箱后纸箱随意乱丢，必须及时清理，不符合安全文明施工要求。 15、施工现场安全员配备不齐，必须增加专职安全员，及时监督现场和排查安全隐患。 16、目前总包单位资料报审，必须与现场施工进度同步。 三、建设单位提出的要求 1、光伏厂区征地问题，总包单位必须加大协调力度，避免耽误后期开展工作。 2、周报与现场实际工作量不符，要契合现场实际情况填报。 3、目前材料差不多已全部到货，总承包单位必须专人巡视现场，做好现场设备、材料及成品保护，加强现场管理力度。 4、现场施工环境问题已多次强调，但未见改进，必须整改否则将进行加倍考核。 5、光伏区施工人员不断增加，新进人员必须进行报备和安全考试合格方可上岗施工。 6、现场人员增加，必须增加安全员，超过50人要求配备专职安全员，监督现场和排除现场存在的安全隐患。 7、升压站进入安装工作，施工单位必须做好转序工作的验收，必须填报转序单，申报监理单位验收合格后方可进入下一道工序。 8、设备电缆必须盘放在基础支架上，避免电缆敷设时打盘。 9、升压站储能基础预埋件平整度达不到设备安装标准，对存在的问题进行整改，加强质量管理提高施工质量。 10、送出线路迁移问题，提前做好准备工作。 11、光伏区支架组件安装质量达不到标准，必须对安装人员进行培训及技术交底。 12、各单位对下次质量监检，提前做好准备工作。 13、升压站安装做好消防工作，对回填部分做好夯实，防止雨水倒流进入设备基础，若有雨水进入要及时进行排水。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 泰安天泰新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2023年03月03日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。