会  议  纪  要

工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

编号：HYJY-ZHJL-14                                    签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2023年03月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）监理例会。 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 一、施工单位本周项目施工情况及下周计划未 1、光伏场区土建： （1）管桩施工根750根。 （2）桩头防腐400根。 （3）组件完成20组。 （4）组件完成6.5MW。 2、升压站工程： （1）砌筑已完成，抹灰完成10%，外墙保温完成50%，屋面防水完成80% （2）消防水池女儿墙浇筑已经完成 （3）所有设备基础全部完成 （4）辅助用房屋面保温完成 （5）储能区电缆沟砌筑抹灰完成60% （6）预制舱二层1-4节就位。 （7）GIS就位安装。 （8）110kV出线PT、避雷器就位。 3、集电线路工程： （1）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成； （2）热熔Φ200MPP管全部完成； （3）浇筑J6转角井、J5转角井混凝土； （4）安放MPP管进入升压站预制舱，绑扎钢筋，浇筑混凝土； （5）场区内敷设高压电缆500米； 4、输出线路工程： （1）顶管、扩孔、拉管完成228米； （2）塔基征地正在协调； 5、主要设备到货情况 （1）本周预制桩到货899根； （2）GIS到货1套； 二、光伏区、升压站下周计划： 1、光伏厂区土建： （1）管桩施工根1000根； 2、光伏场区安装： （1）、支架安装78组，组件安装78组； 3、升压站工程： （1）综合楼抹灰完成60％，保温完成50％，屋面防水完成100％； （2）消防水池拆模完成100％； （3）储能、一体机周围电缆沟完成100％； （4）辅助用房抹灰完成20%； （5）预制舱二层5-7节、楼梯、爬梯安装完成； （6）GIS羊角、套管安装、抽真空注SF6； （7）具备敷设条件的控缆敷设； （8）储能电池仓就位； 4、集电线路工程： （1）J2接头井至J1直线检查井人工顶管完成20米（穿越特钢路）； （2）J2至河道边顶管完成； （3）浇筑J4转角井、J3接头井混凝土； （4）电缆井外做防水、接地网、电缆井内做防水砂浆； （5）场区内敷设高压电缆300米； 三、监理单位的要求及安全文明施工 1、光伏区部分组件安装缺少垫片、弹片和组件未固定，组件安装上下止口不整齐，组件上下错位，加强现场人员技术交底，对存在的问题进行整改。 2、料场堆放区域多次强调，但任未配备大型灭火器，如造成损失有总包单位承担。 3、经检查发现升压站电气安装时，安全员未及时到岗，安全员必须监督现场和排查安全隐患，不符合规定，必须增加专职安全员。 4、升压站储能基础内地面找坡，还达不到设计要求，增加质量交底。 5、现场安全检查发现个别人员抽烟，没有安全防范意识，现场管理人员管理不到位，必须加强现场安全防护管理。 6、升压站、光伏区、集电线路、输出线路内建筑废弃材料必须及时清理。 7、输出电线路施工区域，必须做好安全防护增加警示牌，安全警戒线和夜间警示灯，避免夜间行人发生跌落。 8、水上组件样板区安装验收存在的问题，还未及时复验就进行下一步工序，不符合相关规范，进行复验。 9、光伏区检查发现支架檩条被撞坏，现场管理人员必须加强现场管理，避免类似情况再次发生。 10、升压站综合楼已开始抹灰，及时排查室内，强电、弱电线管和线路，避免后期返工。 11、光伏区组件安装上下安装颠倒，支架螺丝、组件螺丝未拧紧，部分缺少弹片，还未整改，必须整改后报验监理项目部，否则将进行考核。 12、现场施工工序需经过三级验收后，在监理项目部检验合格后，进行下一道工序。 13、现场组件安装，螺栓必须紧固到位，已拆封的组件做好固定，避免大风恶劣造成不必要的经济损失，另外实时观测天气情况，及时做好防范措施。 14、总包单位资料报审，目前通知单5份还未回复，过程资料必须与现场施工进度同步。 四、建设单位提出的要求 1、现场支架安装个别发现破损，现场必须做好防水和成品保护工作。 2、设备接地，必须按电网标椎和图纸要求，接地端必须做好黄、绿防腐漆。 3、升压站电缆敷设，必须按照规范要求进行敷设，落实好技术交底。 4、支架组件安装质量达不到标准，必须对安装人员进行培训及技术交底。 5、光伏区安装区域和升压站建筑区域垃圾、废弃钢管、模板必须及时清理。 6、安全专项检查，各单位按照要求组织文件，必须附有现场照片。 7、对集团公司下发的文件《关于开展安全专项检查通知》各单位落实好相应的资料，随时做好检查。 8、升压站储能设备预计本月15号到场，必须及时清理场区和规整好所材料。 9、电缆架抓紧施工，做防腐时必须将焊渣清理干净，提高施工质量。 10、升压站电气安装、调试进入安装高峰期，专业监理人员及时到场旁站和现场指导工作。 11、目前电缆即将敷设，对现场抽烟人员，管理人员加强现场管理监督。 12、总包单位管理人员，必须对现场安全、质量管理到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 泰安天泰新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2023年03月10日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。