### 会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | | **2023**年**10**月**3**日  星期二下午 | 会议地点 | 现场办公室 |
| 业主单位 | | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 石飞飞 |
| 总包单位 | | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 | | 石飞飞、王国富、秦福章、孟祥浩、油亚东、张衡求、刘松苍、张伟 | | |
| 会议议题 | | 沙钢五期分布式光伏项目周例会 | | |
| 会议主要内容及结论 | **业主单位石飞飞：**1、变压器基础施工尽快与车间对接，办理相关手续；   1. 一次设备及高压电缆节后跟进排产进度，尽快到场； 2. 明天进行组件吊装，后天安排人员安装； 3. 第二批组件安排10月5日进场； 4. 10月5日增加17名工人过来； 5. 新材料棒磨车间的护栏材料联系节后尽快发货； 6. 进场材料尽快提交报审手续； 7. 电缆送检单位尽快落实，并安排电缆送检事宜； 8. 节后沙钢集团领导到施工现场视察，办公室卫生搞好，现场有序安排施工，安全措施做好。 9. **监理单位王国富：**1、导轨与导轨连接没到位**，**缝隙有1公分**；** 10. 导轨连接件螺丝没紧固； 11. 导轨与夹具连接，个别螺丝没紧固； 12. 走道板与导轨部分螺丝没紧固；   5、屋面挡水槽与导轨平行，造成左右导轨与夹具无法连接，要增加螺丝长度**；**   1. 夹具安装卡口没入槽，部分往左偏，往右偏   **总包单位张衡求：**1、十一期间超薄带值班人员较忙，变压器基础施工手续正在联系办理，预计最晚10月7日施工；   1. 电缆送检单位预计10月8日可以确定； 2. 新材料棒磨车间的护栏材料预计10月9日可以送货 | | | |