**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

编号：3011-ZJTN-HY-009

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年12月01日 |
|  **会议主持人** | 张 杰 |
|  **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 |
| 本次会议内容：**监理项目部**：（一）1、浙江泛洋项目：1、因海盐县供电局原因导致电站无法并网运行。2、新1#电站（28台位置）相邻储能柜未留检修位置，要求你方按建设单位要求整改，做出具体施工方案。3、泛洋28台、24台储能柜，后侧都要做防护栏。泛洋8台储能柜前面的防护栏可以做移动式的，高度要挡住柜门上的按钮。 2、嘉善龙焱项目：1、并网柜铜排连接不符合规范要求，存在严重安全隐患。且无并网、母排安装施工方案。2、5台储能柜后侧要做防护栏。3、安吉博源项目：更换变压器设备时间计划及具体施工方案。4、其他余姚大沃化纤厂区储能项目、南浔洪波科技厂区储能项目、宁波溪口明度厂区储能项目前期协调及施工计划。5、针对节前检查现场需整改项逐项落实整改。（见附页）以上问题已严重影响项目的施工进度，要求你司高度重视落实整改。**业主项目部：****一现场施工进度****泛洋厂区：**因海盐县电力部门与泛洋厂的沟通出现问题，原来已经安装并网的32台储能柜（6.4MWH）及配套的3台并网柜，放假前已有厂方专业人员拆除了电缆联接。本周元睿公司会同泛洋厂一起，与电力部门进行沟通，还没有结果。28台储能柜（6.02MWH）及配套的6台汇流柜，因前期设计未留足够的检修空间，现需要进行基础改造，涉及扩大用地事宜还未落实到位。整个泛洋厂区处于暂停施工状态。**龙焱厂区：**5台储能柜安装就位，2台并网柜安装就位，电缆敷设完毕。并网柜厂家还没有提供并网方案，故并网计划还没有制定。龙焱厂区自10月12日起处于暂停施工状态。**博源厂区：**到货1台并网柜，因博源厂家配电房即将进行改造，并网柜还未安装到位。因设备厂家提供的是油浸式变压器，不符合公司相关规定，至今还没有改为干式变压器，故处于暂停施工状态。**其它：**余姚大沃化纤厂区20MWH储能项目，前期现场实地踏勘和情况了解。南浔洪波科技厂区2MWH储能项目，前期现场实地踏勘和情况了解。宁波溪口明度厂区0.5MWH储能项目，前期现场实地踏勘和情况了解。**二 现场安全**项目开工至今，项目部没有发生人身轻伤及以上事件，没有发生设备不安全事件。本周没有新进人员。每日的站班会及安全技术交底正常。项目部每日进行安全巡查，发现不安全事项3项，安全隐患1项，开具整改通知单1张。所有的不安全事项经指出后均得到及时整改。发现的安全隐患，将结合并网柜母排改造时同时整改。10月8日，中秋国庆节后复工第一天，组织全体人员进行复工收心安全学习活动，传达了浦西公司10月3日及7日会议精神，再次学习了《承包商安全管理办法》相关内容。同时，针对9月28日浦西公司领导履职检查发现的问题，结合股份公司对浦西公司安全督查出的问题，逐条分析原因，提出整改要求，并制定相关整改措施。**三 下周工作计划要求**1.继续对9月28公司领导履职检查发现的问题进行整改。2.落实龙焱厂区并网柜的并网方案，与龙焱厂家联系沟通，安排停电计划，进行并网柜母排改造和联接。3.与海盐县电力部门积极沟通，尽快解决泛洋厂区储能接入问题。4.与设计单位及泛洋厂区积极沟通，尽快解决28台储能柜检修空间事宜。5.已安装就位的储能柜周围，落实防护围栏安装事宜。6. 继续加强承包商安全管理。7. 坚持每日站班会现场安全技术交底，坚持每日现场安全检查，积极开展安全文明生产等专项检查。针对以上问题，为了施工的安全、质量、进度要求你方严格执行落实整改。 |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2023年12月01日** |