编号：MZCN-ZHJL-ZH--A020

监理第二十次会议纪要

工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

2024年12月第20期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2024年12月20日

监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-ZH-A020

| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.12.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题: | 监理例会 |  |  |
| 会议内容；关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜 总包单位； - 本周目前现场施工高峰期阶段，各专业分包单位要高度重示安全生产工作。主要是设备吊装时要确保安全的情况下进行吊装作业。 - 各施工单位要加强现场安全管理，严格禁止在预置舱内吸烟及场地吸烟，以及设备调试持证上岗。对于超高作业要配戴好安全带，并对电气试验必须做好安全防护、拉起警界线，并需专业安全员维护。避免出现安全事故发生。 - 目前现场储能项目施工进度迟缓，施工单位应及时调整施工节奏，严格按照施工计划进度执行。12月28日前要具备并网条件。 - 要求所有施工队严格按照设计图纸及规范进行施工，对照图纸不要漏项施工。发现问题及时上报处理。 - 现场施工拉圾及时处理，保持现场安全文明环境卫生。 - 对外线电缆、网线及设备安装抓紧对接施工。 - 工程资料抓紧上报。 - 本周施工情况； - 消防水泵房主体框架结构施工完成；卫生间基础施工完成，围墙砌筑施工完成95%,道路基础施工完成，消防水管安装施工完成95%，场地电缆埋管完成，升压区回填土完成95%， - 避雷针基础施工完成； - 全站设备安装完成。电缆敷设完成。电缆一次接线完成50%、二次接线完成15%。 - 对侧站电缆、设备已进场。 - 下周工作计划； - 消防水池主体砌筑及粉刷施工完成。 - 全站防雷接地施工及避雷针安装施工完成。 - 场内给排水及消防管道施工完成。及消防电气部分施工完成，设备安装完成。 - 站内道路硬化施工完成。 - 侧所主体施工完成。 - 储能区电缆接线施工完成、升压站电缆接线施工完成。 - 全站路灯及照明安装完成60%，视频监控安装完成，火灾报警安装完成。 - 升压站一次设备试验完成，二次试验及调试完成50%。 - 外线；对侧间隔设备安装完成、电缆及网线敷设完成。 - 手续； - 1）、施工许可证办理。 - 2）、并网调度协议签订。 - 3）、售购电合同办理。 - 4）、向电网各专业提交资料。 - 5）、向电网报送停电计划。 - 设计； - 无 - 设备； - 、储能电站设备全部到场。 - 外线路电缆及附件供货到场，对侧站设备到场。 - 需要协调； - 、需要协调电网完成并网前的相关手续办理工作。 - 需要业主单位尽快确定运行单位进场。 - 监理单位； - 安全方面； - 本周安全文明施工一般，无安全事故发生。 - 目前现场施工处于高峰期间，要求总包单位加强现场安全施工管理。严禁在预置舱及现场抽烟，否则将给予考核。 - 要求总包单位对本工程现场的施工垃圾、以及材料堆放进行清理及整理，做好安全文明施工及环境卫生保护工作。 - 质量方面； - 本周总包单位对工程施工质量管理不够到位，要求总包单位要严格按照设计图纸及规范进行施工。 - 要求总包单位加强现场各专业分包单位的设计图纸交底，以及对进场设备材料进行清点，避免遗漏。以及要做好现场设备的成品保护。 - 35KV预置舱钢构焊接点防腐不符合设计及规范要求，避雷针表面镀锌有脱落、焊缝有气孔现象不符合设计及规范要求。现要求总包单位按照相关规范进行修复处理。 - 总包单位要加强电气设备电缆敷设、接线、试验、调试等施工质量管控，以及道路施工质量管控。 - 进度方面； - 本周现场施工进度没有达到前期开会要求的施工进度目标。现要求总包单位要采取措施重点落实，下周必须要完成消防泵房建筑、消防管道及设备按装、避雷针安装、全站防雷接地、升压站的一、二次电缆敷设、接线、试验等施工。外线对侧站电缆敷设、设备安装，具备并网条件。否则将上报业主单位给予考核。 - 要求总包单位落实各项手续办理工作。 - 储能项目要求总包单位在2024年12月30日前必须要送到并网条件。 - 资料方面； - 1、要求总包单位下周必须上报各设备、电缆等厂商资料及以做过的检测报告上报监理项目部。 - 业主单位； - 要求总包单位加强现场施工安全管理。禁止在预置舱内吸烟否则考核。 - 要求总包单位对施工质量加强管控，以及外线电缆中间接头的施工质量管控。 - 本工程要求总包单位加强施工进度管控，对外线电缆已进场，施工单位加快对外线电缆、网线进行敷设，及消防泵房施工进度管控。以及并网手续的办理工作。12月30日全站工程施工必须达到并网条件。 |  |  |  |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件