**会议纪要**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

 编号：1282-ZHYS-HY-007

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 中华印刷项目会议室 | **会议时间** | 2024年10月11日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程安全、质量、进度例会 |
| 本次会议内容：施工单位：本周：1、屋面导轨安装2、直流电缆敷设穿管3、MC4插头及光伏线缆的成品保护4、组件散料及安装下周：1、组件安装2、电缆敷设到货：3\*95+1\*50电缆、3\*185+1\*95 电缆 预计 下周二到货逆变器 44台计划下周四到货**监理项目部**：  现场近期施工安全、质量、进度质量情况1. 做好新入场人员的安全教育培训，完善一人一档信息。
2. 临时用电不符合要求，临时配电箱配置不规范；
3. 施工人员未规范佩戴劳动防护用品（切割未佩戴护目镜），按要求佩戴安全防护用品；
4. 消防器材未按规定检查，要求按规定每月定期巡检。
5. 临时配件组装区域材料及工器具摆放混乱，现场材料及工器具堆放与人行通道及检修通道影响通行。
6. 直流电缆敷设时线缆有刮伤现象，存在安全及质量隐患；做好成品保护措施。
7. 检修步道安装未完成且未做环网连接，要求10月18日完成；否则将进行相应的考核。
8. 施工现场安全绳不符合要求，要求10月12日落实完成；否则将进行相应的考核。

9、现场安全标识标牌不满足现场目视化管理要求，尽快落实整改。**业主项目部：**1. 检修步道、现场安全绳的整改按照监理单位要求进行整改；

2、现场临时用电不规范，要求增加符合要求的电源箱；严格一机、一闸、一保护的要求。3、严格按要求参加各种工作会议，否则将进行相应的考核；4、对施工现场进行不定期隐患排查，对存在的问题制定针对性措施落实整改； |
| **主送单位** | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |
| **抄送单位** | 上海上电浦弘新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2024年10月11日** |

