**会议纪要**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-HY-009

签发：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | | 中华印刷项目会议室 | **会议时间** | 2024年10月25日 |
| **会议主持人** | | 张 杰 | | |
| **会议主题：**工程安全、质量、进度例会 | | | | |
| 本次会议内容：  施工单位：  本周：  1、组件散料及安装  2、直流电缆敷设穿管  3、MC4插头及光伏线缆的成品保护  下周：  1、组件安装  2、电缆敷设  3、逆变器安装  **监理项目部**：  现场近期施工安全、质量、进度质量情况   1. 整改情况： 2. 要求到货光伏组件、电缆送符合要求的第三方检测，并出具检测报告；未完成。 3. 现场施工进度的分部、分项资料要未同步完成；   3、检修步道安装环网连接未完成。  二、现场施工：  1、做好并网前的准备工作：  （1）与业主协调停电时间，做好停电方案与措施。集电柜母排安装前提供厂家作业人员资料，持证作业，使用工器具要报审、报验符合要求；  （2）完成设备（并网柜、集电柜、逆变器）电缆的命名标识标牌；  （3）与供电局协调电度计量表安装事宜。  2、施工中必须严格按图施工，到货设备、材料要及时报验开箱检查，要符合图纸设计要求；已多次要求，必须严格执行。  3、光伏直流电缆套管不到位、外漏，与屋面接触现象。  4、过墙电缆桥架未封堵，要求按规范要求封堵并每隔25米做防火隔断。  5、及时清理施工现场，材料摆放整齐。  **业主项目部：**   1. 做好并网前的准备工作及各方的协调，按进度节点完成并网工作。 2. 严格遵守执行光伏电站施工安全规程，严格把关每个环节确保工程项目的安全和质量。 3. 严格按照监理单位的要求执行和整改。 | | | | |
| **主送单位** | 宝胜系统集成科技股份有限公司 | | | |
| **抄送单位** | 上海上电浦弘新能源科技有限公司 | | | |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | **发文时间** | **2024年10月25日** |