**会议纪要**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

 编号：1282-ZHYS-HY-010

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 中华印刷项目会议室 | **会议时间** | 2024年11月08日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程安全、质量、进度例会 |
| 本次会议内容：施工单位：本周：1. 停电接入结束
2. 组件安装完成
3. 光伏线安装完成
4. 安装流变，请国网供电监察顺利验收
5. 购售电合同交给浦西公司待盖章
6. 接地小屋面安装完成

下周：1. 周一部分并网小屋面并网，同时争取大屋面并网
2. 资料报验表签字完成
3. 项目整改项（接地、水清洗、监控争取20日前完成）

**监理项目部**：  现场近期施工安全、质量、进度质量情况1. 整改情况：
2. 要求到货光伏组件、电缆送符合要求的第三方检测，并出具检测报告；未完成。
3. 现场施工进度的分部、分项资料要未同步完成；

3、检修步道安装环网连接未完成。二、现场施工：做好并网前的准备工作： （1）逆变器逆变器直流侧桥架箱接、接地完成；组件方阵接地完成。 （1）做好并网方案与措施； （2）完成设备（并网柜、集电柜、逆变器）电缆的命名标识标牌，线缆挂牌；一次系统图、操作规程，熔丝设置铭牌。 （3）并网前分部分项工工程的验收，施工资料的报审报验。 （4）完成设备电缆绝缘、接地的检测，做好检测记录。**业主项目部：**1. 做好并网前的准备工作及各方的协调，按进度节点完成并网工作。
2. 严格遵守执行光伏电站施工安全规程，严格把关每个环节确保工程项目的安全和质量。
3. 严格按照监理单位的要求执行和整改。
 |
| **主送单位** | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |
| **抄送单位** | 上海上电浦弘新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2024年11月08日** |

