**会 议 纪 要**

 表号：HBLHGD

 编号:CZZH-74-19-0020

工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 签发：

会议时间:2015年08月7日下午18:00

会议地点：综合楼一楼会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：张金辉 记录：黄泽桐

主要内容：

首先由总包杜工汇报本周整改量：

1. 1区到18区逆变房内的直流风道四周封堵。
2. 对11-13区域的四周接地干线（原在地面上）进行回填。
3. 对11区一组直流1\*4平方的导线（原在地平面上）挖沟埋设。
4. 1区到18区域的直流柜内安全隔板封闭。
5. 山上14到18的消防管重新涂刷一遍。
6. 1区-18区域站房内四周接地干线涂刷双色漆。
7. 山上14-18区箱变低压主电缆固定支架的安装。
8. 气象局已联系在下周来人。
9. 消防由陈世民联系落实。

外送单位：

1. 山上的通讯线已全部完成。
2. 山下的消缺已完成。
3. 通讯调试需各设备厂家配合，没有倒送电源调试无法进行。（南瑞）

下周计划：总包继续整改缺陷，同时对资料完整做好验收前的准备工作。

业主张总：

1）要求外送单位有什么问题需要提出来进行协调。

2）外送整个工程进展到什么程度？

3）消缺整改情况进展如何？

4）资料报审要立即落实。

5）要求总包用书面上报具体节点时间。

6）消防验收日期要落实。

7）总包对整个施工图纸（电子版）报业主，由设计院出图。

8）外送的改造工作，步古沟、白虎沟、碱房基础完成那些内容要求在8月8日的日会答复具体时间。

9）场区的组件清洗报价总包尽快上报。

监理黄工：

一、（8月1日到8月7号）连续下雨三个半天，仍给总包施工带来一定的困难。

1）经过核对总包在本周内的施工量和整改项基本完成。

2）根据业主的计划按排节点时间，总包要保证在八月二十日完成所有工程量和整改量。

3）本周重点工作，由业主、运维、监理、总包、分包五家联合检查1-13区的质量情况，将所查问题即时发出整改，本周共查出问题46项，都在整改中，要求总包对已整改好的要整改手续回复报验，监理仍需组织复查后签字确认，方为节点。

4）8月7日上午监理组织对山上围栏的验收，所损坏围栏由总包和分包共同协商处理。

5）监理下发的通知单上也存在好多问题，（五家检查已包括了通知单上的内容）要求尽快整改后一并回复。

6）电气资料经监理检查发现手续不全，要补签字，大部份日期不是与施工同步，由于技术总工多日不在现场难以改正。

7）多次提出外送单位的报审资料一直不提供，要求外送高度重视，如造成检查验收不理想一切后果由贵单位负责。

 本表一式 四 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一 份