会 议 纪  要

表号：HBLHGD

编号CZZH-74-19-0008

工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：

会议时间:2015年05月08日下午14:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包刘工：现将本周工作完成情况和下周工作计划作出汇报：

- 桩基工程：已基本全部完成，处于收尾阶段。

- 箱逆变：基础开挖完成13个，山下13个基础垫层全部完成，山下箱逆变砌墙完成6个。

- 汇流站：女儿墙已砌筑完毕，完成压顶。

- 安装工程：支架安装完成4.5MW，组件安装完成1MW。

- 下周工作计划：

- 桩基工作：收尾。

- 土建工作：完成山下逆变器室，箱变砖墙砌筑13座，完成山上5个箱逆变开槽，箱逆变基础处理、混凝土垫层。

- 支架组件安装：在材料供应及时的情况下，下周预计施工安装人员120人，支架组件安装工作预计完成如下：

- 完成支架安装工作60组2*20,612kw。

- 完成组件安装工作40组2*20,400kw。

监理方：工程总进度累计通报

五月份总进度统计表5月3日—8日

一、进度：

| 序 号 | 工 程 名 称 | 总 量 | 上 周 进 度 | 本 周 进 度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋桩 | 31376 |  | 90% |  |
| 2 | 支架 | 20MW |  | 20% |  |
| 3 | 组件 | 78440 |  | 5% |  |
| 4 | 电缆沟 | 6000米 |  | 35% |  |
| 5 | 箱、逆变房 | 18*2 |  | 35% |  |
| 6 | 汇流站房 | 1座 |  | 50% |  |
| 7 | 道路 | 3000米 |  | 60% |  |
| 8 | 围栏 |  |  | 60% |  |

二、资料完整：

本周已报分项工程2项，检验批9项，合格率100%

本周施工总出勤率平均120人/天管理技术人员外20人/天

回顾上周业主要求及落实情况：

- 1、工程保险事宜总包已办理。

- 为防止雨水造成泥土流失发生危险，总包还未落实解决。

- 箱逆变在5月10日完成设备安装条件，汇流站在6月5日完成安装条件，总包方要盯紧这个目标，要确保节点日期。

- 关于资料与施工同步，总包在土建资料仍未及时上报。

- 抗压试验按要求已完成，符合标准要求。

- 山下螺旋桩浮土位置及219引孔不合格的仍未及时解决。

- 监理黄工：一、本周已解决汇流站、通往山上的道路口安全警示牌已到位。山下螺旋桩的拉拔试验和螺旋桩的抗压试验都已检测完毕，拉拔实验标准为700kg，

- 本周五上午到货逆变器30台，电缆3*185等规格已到一车，本周一施工人员新增了60人，目前支架安装总人数达86人，对支架的安装已初见成效，要求总包能够严格按照业主的指令，注意节点日期，不讲空话。

- 安全方面：5月7日上午监理在现场巡查，发现大多数人仍然存在施工过程当中未佩戴安全帽，要求总包高度重视安全方面，不能忽视安全，不要因麻痹大意而出现不必要事故，若再不整改，监理将拍照报送业主，希望总包安全员要把此事作为重中之重来处理落实。

- 质量方面:总包在安装支架、组件时质量负责人要及时的跟踪检查和工艺指导，尽最大力度确保角度和平整度，横竖一线。

- 进度要求：日报准时抄报业主和监理，土建资料尽快上报，工程进度按计划执行，施工完成节点时间不变。

- 协调类：1、承德长途通信传输局下达隐患通知单，业主要在十日内签订保护通信光缆安全协议。

- 钢筋、混凝土、红砖等试件无法送检，测量土建的资料无法编制。

- 35kv的外线及10kv变压器的征容。

- 上述难点请业主纳入考虑之中。

本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份