第12次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15102001

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年10月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王炳洪 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位 - 对已经完成接线的汇流箱进行检查，数量12个。 - 光伏电缆接线必须用专用的剥线钳剥线，然后套上针孔套管压接，再套上与图纸对应的号码管。 - 桥架转弯连接处要用保护皮。 - 100*50的桥架中间要打3个以上的孔，保证出水。 - 桥架对接处按规范要用黄绿线连接，并每隔20—25有一处接地点，还要保证两头有接地点。 - 竣工资料要早点准备。 - 逆变器至变压器增加一根N线，电力电缆敷设时相应的通讯要敷设。 - 开关站要增加相应的插座（会后小宋通知施工单位），上屋面要有爬梯（防锈），屋面做防水。 - 监理单位 - 1.施工单位每项施工都要按照规范施工。 - 2.桥架支架防腐要刷底漆后再刷银粉漆。 - 3.电缆敷设要按照规范进行盖砖或盖预制块，开挖深度0.7米以上。 - 4.电力电缆在桥架内的敷设截面空间占比要符合相关的规范，出桥架时要有保护管。 现将第10次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 2015 年 10 月 20 日 |  |  |  |