第5次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15081101

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年8月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚平 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位： - 组件周三晚上或周四早上到现场，共3车，每车15箱，每箱29片。抽100片现场进行检测，10片送华阳检测中心进行检测。 - 抱箍螺栓70mm改为80mm，螺栓安装时要露出两丝，未露出视为不合格，要求施工单位更换。安装螺栓时，垫片、弹簧片一定要安放。 - 原图纸接地扁铁焊接在支架抱箍上，现改为焊接在支架立柱钢底板上。 - 要求施工单位两端使用单孔C型钢，中间使用三孔C型钢便于调节。 施工单位： - 昨天暴雨，河塘积水很多已安排工人进行抽水。 - 新脚手架明天进场40组，明天下午安排工人进行安装。 - 桥架图纸不全无法核对具体数量，尽快提供详细图纸。 - 熟悉最新的电气图纸，明天开会进行讨论。 监理单位： 1.我项目部配合做好施工质量的检查，例：螺栓的紧固情况等。 2.组件进场后，我单位会立即安排检测人员进行检测，需要运回检测立即安排车辆运回公司进行检测。希望施工方派人员配合我方检测工作。 3.要求施工方尽快完成报审资料相关事宜。 现将第5次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |