**第 三 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30MWp光伏发电项目 编号：CZZH-04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年10月22日15：00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 综合楼地圈梁砼浇筑完成；
3. 综合楼室内外回填土完成；
4. 综合楼一层砌体A-F轴/1-9轴基本完成；
5. 升压站主变基础土方开挖、砂石回填完成；
6. 光伏场区钻孔、浇筑砼（3656）个；
7. 关于上周完成情况不满足上周的工作计划，及现场所存在一些质量问题，原因是班组人员不足，新进班组较多，对现场施工工序不够明确；解决方案：增加施工队伍，对施工人员进行技术交底；加强现场管理力度，强化施工质量；
8. 下周工作计划已上报业主和监理。

**二、监理单位：（常州正衡）** 1、下周四之前资料问题必须全部落实； 2、关于新进的班组项目部必须进行相关的技术和安全交底； 3、质量问题一定要重视，问题：（1）、钢筋笼制作的时候，绑扎不紧固，导致钢筋笼放置到现场已形变；（2）、同一组组串之间水平高差过大；（3）、灌注桩桩位水平偏差过大；（4）、钻孔深度不达标；（5）、灌注桩桩面有没有收平的现象；（6）、浇筑灌注桩的时候发现施工人员未使用振动棒的情况；（7）、施工人员对于模具覆土的时候出现不仔细问题，导致土掉落至桩基孔里面，严重影响桩基质量；（8）、预埋件部分有露出高差太大的部分。现场的质量问题已和项目部陈林交代清楚； 4、本次会议中所提出问题，再次要求加强现场管理力度，避免类似于以上质量问题再次出现； 5、 关于安全问题，现场的所有施工人员包括管理人员必须做好安全措施，佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带; 6、针对以上所提问题，施工单位要责任到人，态度要明确，要积极配合监理、业主保质保量保进度。**三、业主单位:（中科恒源）** 1、关于资料必须与施工进度同步； 2、上周所提出的关于电缆敷设的情况未及时处理，现在天气转变现场临时用电的插头没有做防水设施，必须严格控制； 3、质量问题现场和项目部进行对接，有问题的要立即处理，保证下次不出现类似的问题； 4、10月22日现场所提质量问题必须全部整改到位，23日上午业主、监理会对现场进行质量检查，如发现未整改现象，所产生一切后果均有各部自行承担； 5、加强工作进度和各人员的调配，严格按照施工计划进行； 6、会议现场已做好安全和技术交底，严格按照交内容实施，安全技术交底必须落实到班组每个施工人员。  项目监理部整理 2015-10-22 |