**第 九 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年11月26日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 综合楼一层模板拆除完成；
3. 电气楼基础砌砖完成；
4. 电气楼地圈梁钢筋安装绑扎、支模、砼浇筑完成；
5. 光伏场区钻孔、砼浇筑完成12989个；
6. 支架安装开始施工；
7. 上周工作进度由于天气转变导致进度缓慢，桩基础浇筑上周基本完成，下周加快进度；
8. 现场的支架到货不足；
9. 由于天气降温导致有部分工人退场，现我部正在进行协商处理；
10. 对于现场有质量问题的桩基础我部将加快进行自检修补，完成后通知业主、监理复查；
11. 因现天气降温我部对电气楼、综合楼的保温措施将采取生火升温处理。

**二、监理单位：（常州正衡）**1、对于电气楼和综合楼浇筑完成后的拆模时间必须要保证强度； 2、光伏场区二次灌注不符合要求，要求立即整改处理； 3、现已进入冬季施工，要严格按照所报冬季施工方案来施工，保证施工质量； 4、关于有隐蔽工程施工部位，必须通知我部进行验收，验收通过后方能施工； 5、因天气降温，生活区的取暖用电要注意安全  6、本次开会所提问题要重视，及时找到问题原因以便处理； 7、关于本次会议主要体现出工程进度、质量问题，要加强现场管理和巡视，以便发现问题及时解决；**三、业主单位:（中科恒源）** 1、箱逆变基础施工将近一个月时间，目前为止没有一个完工，要求加人、加班、加点，加快箱逆变基础施工的进度； 2、现已进入冬季施工，要严格按照所报冬季施工方案来施工，保证施工质量； 3、关于支架安装所使用的垫片、柱脚螺栓是由施工单位自行采购，现垫片和柱脚螺栓供应不足，为保证施工进度要重视该问题； 4、在现场巡视过程中发现箱逆变基础施工，浇筑砼的时候未使用振捣棒，箱逆变基础的冬季保温没做，要及时处理该问题； 5、关于现场支架安装开始施工，现场发现个别支架安装完成后东倒西歪没有校正好，要求现场整改后通知我部以及监理进行复查； 6、支架安装开始施工，必须做好样板后通知我部以及监理验收，验收通过后方能进行大面积施工； 7、光伏场区30兆瓦内的桩基础浇筑，出现有浇筑位置错误及漏浇筑情况的要立即进行复查整改； 8、箱逆变基础的等边角钢未做防腐措施，要求进行处理； 9、关于59号方阵箱逆变的出线管的标高不符合要求，请立即进行自检； 10、为保证现场施工进度，由施工单位自行购买的电器材料及辅材现在应该陆续进场； 11、关于我部发现的质量问题要尽快整改到位 项目监理部整理 2015-11-26 |
|  |