**第 八 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年11月19日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 唐萌 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 综合楼二层砌体完成；

2、综合楼二层构造柱圈梁钢筋绑扎完成70 % ； 3、综合楼二层构造柱圈梁支模完成； 4、综合楼二层柱、梁、屋面板砼浇筑完成； 5、电气楼基础砌筑完成； 6、防火墙施工完成； 7、光伏场区钻孔、浇筑砼（43419）个； 8、光伏场区支架安装开始施工； 9、关于上周所报工作进度已完成95 %，支架安装施工处停止状态； 10、关于中科恒源材料到货情况，组件已基本全部到货但是现场支架到货不足且支架配套不齐，支架安装76组，但现场到货材料只能安装24组此外安装的（M10、M16）型号的螺栓是我方自行采购的； 11、我部会专门组织召开关于现场浇筑质量的专题会议； 12、从明天起我部专门调一台小挖机对于业主、监理提出有问题的桩基础进行排查处理； 13、中科恒源关于施工图纸的问题，请中科恒源尽快出蓝图；**二、监理单位：（常州正衡）** 1、我部上周所提出的现场施工存在的安全隐患你部还未落实处理（卷扬机问题），请你部立即处理该问题； 2、关于你部现在还未正式开始安装支架，试装支架的时候所提出的问题要重视并且提前做好质量问题的防御措施； 3、你部所应提供的分部分项资料要尽快落实； 4、你部现在开始试装支架，关于你部二次灌浆的做法不符合要求，要求你部立即停止施工； 5、现场进货材料各资料必须齐全，你部所使用的U型螺栓到现场资料还没到齐，请你部尽快落实该问题。**三、业主单位:（中科恒源）** 1、关于之前提出你部灌注桩有质量问题的函件，你部到现在已满一个月未及时回复我部； 2、支架开始安装的时候角度必须要控制好，必须保证在36°，在现场测量发现支架的角度有个别误差存在（35°、37°、38°）； 3、支架安装的时候脚柱板东西向的水平一定要控制好，要做好水平以后，再拉通长线 控制一组之间的水平高差； 4、箱逆变基础所使用的角钢你部未做好防腐措施，箱逆变基础所使用的接地材料未到现场，要求你部重视并处理； 5、现场到货物质要求文明堆放，不能胡乱堆放； 6、110升压站施工质量对于上周有所提高，每个工序施工之前必须对各班组组长进行技术交底； 7、对于江苏宏大所提出的支架供货问题，我司也相当重视，尽量保证供货及时； 8、关于支架到货情况出现的问题，不影响你部对箱逆变基础施工，要把箱逆变的进度提起来；9、你部现在开始试装支架，关于你部二次灌浆的做法不符合要求；10、你部进行二次结构施工的时候要先做好样板，样板合格后方能施工；11、110升压站本周的施工质量相比上周做的要好，但本周也要控制好质量； 12、会上所提安全、质量、进度问题一定要引起重视。 项目监理部整理 2015-11-19 |