**第 十二 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边30兆瓦电站项目 编号：CZZH-012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年12月17日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 关于冬季施工保温措施，在室外的施工过程中我部将采用搭帐篷、生火炉的方式进行保温防冻，没有搭帐篷的一律不允许施工；
3. 在施工过程中，我部的态度明确，只要业主、监理发现质量问题下发通知单我部立马进行停工整改处理；
4. 关于桩基础的静载、拉拔试验我部将在下周二落实；

**二、监理单位：（常州正衡）**1、现已进入冬季施工阶段，必须要求施工队伍严格按照冬季施工方案进行保温防冻； 2、在现场施工过程中，必须在同条件下预留好各种试块； 3、关于你部分部分项的报验，联系单下发两次，会议上多次明确提出，但现在还是没有做好分部分项报验的事宜，要求施工单位必须严格按照规范进行施工； 4、关于材料进场必须通知我部进行抽检以及取样；**三、业主单位:（中科恒源）** 1、关于冬季施工保温措施，在室外的施工过程中一律采用搭帐篷、生火炉的方式进行保温防冻； 2、关于桩基础的静载、拉拔试验要求尽快落实； 3、对于施工所需要的电器辅材要尽快购买，后期的调试单位要抓紧落实不能影响并网发电； 4、关于现场安全文明施工，要做好安全施工教育，我部将定期举行突击检查； 5、施工过程中的分部分项的报验问题，要严格按照规范执行； 6、现场安装的支架质量越来越松散，角度一定要控制好； 7、在现场巡视过程中发现，发现施工队伍没有技术员、没有进行技术交底、没有图纸，要求你部尽快处理；8、关于30MW内的桩基有漏打以及错打的地方尽快进行整改；9、关于22号箱、逆变基础的施工未进行任何保温措施，要求你部立即停止施工；10、防雷接地问题，做之前已明确交底，防雷接地沟要做在前柱脚的位置，现发现你部没有对施工队伍进行交底，导致现场有4MW的防雷接地沟做在了后柱脚；11、箱、逆变的进度要加快，不能影响并网发电； 12、对于墙体抹灰个别墙面已出现结冰现象，抹灰的施工过程中温度必须保证，夜晚必须要有人进行值班，以免升温的火炉熄灭； 13、发现现场箱、逆变圈梁钢筋笼底部吊起达到八公分，并且由石块做垫块,要求箱、逆变基础圈梁高度吊起达到5公分以上采用马镫； 14、对于二次灌浆要求3CM以上采用细石混凝土； 15、对于做好的成品保护要到位； 项目监理部整理 2015-12-17 |
|  |