**第 十八 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边、晶阳、万和顺各30兆瓦电站项目 编号：CZZH-018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2016年3月24日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：1. **施工单位：（江苏宏大）**
2. 因上周天气连续雨天，导致施工进度缓慢，未完成上周施工计划；
3. 晶阳、万和顺各30兆瓦因组件到货不及时，影响工程进度；
4. 现30兆瓦的箱、逆变第三方检测试验，在箱、逆变就位之后立即着手检测，现已经就位23个箱、逆变基础；
5. 关于资料问题上周已经陆续补齐部分，后期资料会加快完成；
6. 关于有部分材料到货不及时，我方会及时向公司反映加紧落实；

**二、监理单位：（常州正衡）** 1、现场的资料进度必须加紧，已多次提到该问题迟迟没有落实； 2、由于施工单位所提供的周报对外线施工进度描述不清楚，需请外线分包单位单独提供周报详述进度及工作计划； 3、110KV线路跨越光伏场区进度要加紧，场区接地、避雷针接地测试要加紧落实； 4、电缆敷设不同等级的电缆要区分开，按照要求进行敷设； 5、有部分电缆洞口需用防火泥封堵的要严格按照施工要求实施；  6、甲供材到货不及时，要尽快沟通确定到货计划，以便安排施工‘ 7、现施工进度缓慢，要加快现场施工进度； 8、做好成品保护，加强现场施工安全管理；**三、业主单位:（中科恒源）** 1、关于桥架制作要加快施工，场区电气材料供货要加快进度； 2、直流电缆回填所需盖板的变更申请要尽快与我司设计部联系，拿出解决方案； 3、接地次网回填要已1MW为子方阵进行验收且要加强现场施工管理，做好技术交底； 4、材料物质要文明堆放，现场的布线清单要记录清楚； 5、场区桩基础的二次浇筑要抓紧从子方阵开始施工； 6、现施工进度滞后，要求尽快调整人员加班加点，必须在计划时间内完成并网； 7、现场要加强安全文明施工管理； 8、关于质量备返的问题，必须在月底完成； 9、必须加快资料进度，现资料跟不上施工进度，关于分部分项资料要尽快落实到位； 10、晶阳、万和顺项目图纸部分跟不上施工进度，需及时和设计院沟通； 11、晶阳、万和顺项目施工资料要加紧完成； 12、晶阳、万和顺项目箱、逆变基础预留穿线管必须按照图纸要求使用镀锌钢管，现场有使用PVC管的地方必须跟换； 13、晶阳、万和顺项目各个子方阵须做好明确标识，以方便后期管理； 14、物料到货情况要及时和我部反映；   项目监理部整理 2016-3-24 |