**第 二十 周工地例会会议纪要**

工程名称：正信定边、晶阳、万和顺30兆瓦电站项目 编号：CZZH-020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2016年4月7日15:00 |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 贾武林 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 | | |
| 会议内容：关于上周的工作进度和问题，以及下周各工作开展的重点情况  首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：   1. **施工单位：（江苏宏大）** 2. 综合楼吊顶安装完成，内门安装工作因门质量问题未完成，防火门安装工作因防火门未及时到场暂未施工，屋面防水工作已完成； 3. 场区2\*50、2\*70、2\*95电缆敷设基本完成； 4. 汇流箱接线基本完成，箱逆变低压部分电缆接线完成，高压电缆接线正在施工中； 5. 下周计划：综合楼一二层涂料完成，内门安装完成；电气楼外墙砖完成，防火门安装完成；电缆沟覆盖开始施工。 6. 60MW部分箱逆变基础开挖工作因挖机故障还剩13个基础未能按时开挖，基础砌筑完成10组，组件安装工作因组件未能按时到货暂无法施工；电缆沟、接地沟正在施工；下周计划箱逆变基础开挖完成，基础砌筑完成10组，组件安装工作根据现场组件实际到货情况安排，接地扁铁焊接、汇流箱安装等工作同步施工。   **二、监理单位：（常州正衡）**  1、现场的资料工作必须加快进度，我部已多次提到该问题但迟迟没有落实到位，外线基础土建部分资料下周会议前必须落实到位；  2、接线把极性、相序分开，未分开的及时整改，电缆截断后应由有资质的人员及时进行封口处理；  3、外线12#塔材料及时加工，加快进度；  4、升压站辅材尽快进场、加工；  5、今日上午下发的联系单提到的相关问题及时进行整改；  6、屋面防水完成后应及时进行闭水试验；  7、该做复验的材料及时进行复验；      **三、业主单位:（中科恒源）**  1、场内进度偏慢；  2、现场物资安装完成后应及时退库；  3、资料问题应加快进度抓紧落实；  4、各工序完成后及时报验；  5、箱、逆变接地必须按规范要求施工；  6、桥架对接必须平整；  7、汇流箱安装人员偏少；  8、提前做好内部验收准备工作；  9、电缆沟盖板必须按设计、规范要求施工；  10、做好成品保护工作。          项目监理部整理  2016-4-7 | | | |