**山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MW）光伏电站项目工程月度情况报告**

报告日期： 2020.10.31 编号：ZHJL-SDXQ-YB-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp）光伏电站 | 业主单位 | 山东星球企业孵化有限公司 |
| 项目规模 | 30MWp | 项目地址 | 山东省枣庄市徐庄镇 |
| 监理负责人 | 张献兵 | 监理人数 | 2人 |
| 进场时间 | 2020.9.23 | 合同工期 | 143天 |
| 参建单位 | 建设单位：山东星球企业孵化有限公司施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司设计单位：四川东送电力工程设计有限公司 |
| 报告内容 |
| 1. 项目概况

本项目总规划装机容量约30MWp，采用模块化设计，集中并网的设计方案。电站内共安装20592块330Wp和52164块445Wp多晶硅电池板，每18块电池板串联形成一个组件串，每138串组成一个1MW方阵，全站共有30个1MW方阵，方阵顺延实际地形排列。每500kW光伏组件经一台直流柜接入一台500kW逆变器，2台500kW逆变器与一台三相1000kVA双分裂升压变相连。本项目总装机容量约为30MWp，原建110kV升压站一座，原站内配置三相双绕组油浸自冷有载调压变压器一台，型号为SZ11-6300/110KV，110KV侧采用线路-变压器接线方式。35kV配电装置侧采用预制舱式，35kV侧配置2段母线，共分光伏进线3回主变低压侧进线1回，无功补偿出线2回接地变兼站用变出线1回母线设备柜3回，母联柜2回隔离柜2回。本站以一回110kV线路，采用JL/G1A-300/40铜芯铝絞线，送至距光伏电站19.6km的110kV朱山站110kV母线侧。 |
| 1. 业主单位情况

1、业主公司情况介绍；本工程由山东星球企业孵化有限公司开发建设。2、业主项目负责人为：吕平。3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。对监理人员的技术、资料、管理、服务要求较高,还要负责施工资料的完善。 |
| 1. 设计单位情况
2. 施工图交付情况介绍；平面布置图已交付，箱变基础图、支架图纸已交付并进行了图纸会审，电气安装等图纸未交付。
3. 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无设计代表，业主对平面布置图根据现场情况进行排列。
4. 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。
 |
| 1. 供应商材料、设备进场情况
2. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：箱变、逆变器全部进场，组件340W全部进场，地桩、支架共计到货5车，445W组件到目前未落实厂家，支架型号规格为落实，影响安装进度。
3. 措施：与业主，总包单位沟通，了解设备订货，运输情况，到货时间。
 |
| 1. 施工情况
2. 总包单位介绍，现场管理人员介绍；本工程总包单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司（业主和总包单位一家）。
3. 当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；
4. 本月大事记：

 当地政府对工程用地进行测量，协商补偿征收，工程材料陆续进场。2)质量：1. 打孔、灌注桩有个别偏移现象已进行整改完成，拉拔力试验符合设计要求。
2. 进度：

a、厂区平整约7.1MW。b、GPS放点累计8741个，合计624组。C、打桩机打孔累计6496个，合计464组。d、灌注桩累4048个，合计2898组。e、箱变场地平整10个，箱变基础钢筋完成4个，模板完成4个。混凝土混凝土浇筑完成4个。完成垫层10个 。 |
| 1. 监理工作情况
2. 当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；本月以下发监理通知单4份、罚款单2份，认真对混凝土浇筑监理旁站、材料吊装作业安全旁站，对于进场原材料进行质量检测，加强现场施工的巡查。
3. 有哪些不足和需要加强、提高的地方；a加强对施工规范化管理；b加强与建设单位、施工单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。
4. 业主对监理工作的态度、意见及要求；要求监理对工程质量严格管理。
5. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有。
 |
| 1. 其他：暂无
 |
| 总结：截止2020年10月31日，项目有序进行； |

 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW （三期30MW）光伏电站项目

日期：2020.10.31