现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 主要讲施工的质量问题，现在主要是在拧桩，拧桩标准首先要拧到位，地面上留出三十公分，垂直度要达标，不能有倾斜。桩周围的混凝土要达标，不能一边多一边少。如果验收的时候发现不合格，螺旋桩必须拔出，重新打洞，重新拧桩，希望施工单位引起重视，注意这个问题。 - 关于材料进场，现在汇流站箱逆变基础已经开始施工了，钢筋水泥都要进行送检，监理方也要参加进行抽样、封样送至检测站。 - 3、关于山上打洞拧桩的事，施工单位要尽快将施工方案报上来。监理方同意施工方案后，才可进行山上施工以及安全防护措施要做好。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： 1、本次复查上周没有落实的安全内容共计两项，其中安全防范措施施工方已落实到人，并有安全值班人员的名单表，1至13区箱逆变基础已有安全标志和站房编号。 2、由陈总对山上布桩、打桩人员召开现场会议，并反复强调在施工过程当中大家一定要注意安全，保护自身的人身安全。 |  |  |  |

编号：