现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 1、汇流站电缆沟图已不影响后续施工。 - 2、关于山上场平以及防水措施仍未落实，要求施工方在本周内落实。 - 3、山下拉拔实验结果，浮土部分不符合要求，要求施工方想办法本周内解决。 - 4、山上的箱逆变基坑已落实，施工方要尽快施工。 - 5、关于支架组件安装缺螺丝事宜，5月5日将会到场。在组件安装过程当中，必须严格按照操作规范，避免组件因不慎造成划痕影响组件发电。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： 1、10区螺旋桩在水坑位置以及垃圾杂物已清理整改。 - 2、通往山上的安全警示牌至今未落实，要求本周内完成落实。 |  |  |  |

编号：