现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-05-27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： 1、支架调整；整改力度较好，希望继续保持。 2、组件测试566块，不合格6块。 3、1区到10区的组件在安装过程中一人搬运组件，将会造成组件有隐裂现象，给今后带来质量问题,不符合安装工艺要求。 4、搬运的组件竖立在支架边上，如遇大风会造成组件被吹翻倒地。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-05-27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 1、在山上施工年龄过高的老弱者要求总包予以落实清退。 - 2、9#逆变房施工电源闸刀塑料壳子已坏，已要求立即更换。 - 3、箱变吊装时，没有专用吊具，不符合规范要求，已同厂家联系，下次跟设备一起带来至现场。 - 4、组件安装过程中，组件临时缝在支架边上，如遇大风会造成组件被吹翻倒地，存在安全隐患，已要求立即整改。 - 5、要求总包对在山上的施工人员，常开安全会，急而不乱，有条不紊。 - 6、山上设备要求总包做好相应的运输方案。 - 7、场区里面的安全保卫，要保证成品的保护和材料的不要丢失。 |  |  |  |

编号：