现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 本周复查上周质量方面提到问题，经现场复查已全部整改完成。 - 本周发现： - 1）箱变周围水泥还未清理干净。 - 逆变室内垃圾要求及时清理完成。 - 4平方线缆放线未按照要求布线。 - 汇流箱直流电缆接线未做预留，不符合工艺要求。 - 高压电缆和直流电缆敷设不符合图纸要求。要求直流线缆在下，铺沙后高压电缆在上。 - 6）pvc管应为重型pvc管。现在安装的厚度不够不均匀要求立即更换。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 上周提到项目部前的电杆以及六区的通讯杆要做好防护，倾斜电线杆立即修复原状，本周复查已整改完成。 - 项目部后方垃圾仍未清理完成。 - 要加强现场管理制力度以及成品保护，避免再出现组件被砸现象。 |  |  |  |

编号：