现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 逆变室内地面不平本组复查已落实整改。 - 由于支架立柱不符合图纸要求至拉筋无法固定，本周已将不符合螺旋桩重新打孔拧桩，已落实。 - 汇流箱的安装、放线要达到标准要求，线路绑扎要横平竖直。 - 汇流箱至组件的放线，埋设深度要达到标准要求。 - 组串间的4m㎡导线最好用一根pvc管。 - 电缆沟中的石块要清理，敷沙盖砖，按规范要求施工。 - 1区、2区的4m㎡线放好后需经三方验收合格后回填。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 技术资料中涉及安全方面的交底签字不完善。 - 隐检中的检验报告不符合要求。（试块） - 图纸会审中签章滞后，过程中的设计变更、洽商不完善。 - 现场中的配电箱存在安全隐患，没有做到漏电保护。 - 5、材料堆放场地中没有设置防火分区和出入通道，设备、材料堆放凌乱，没有消防保护措施； - 6、逆变器、直流柜和土建中已完工程应加强成品保护； 7、现场与图纸不符的地方应尽快完善洽商手续 |  |  |  |

编号：