现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-07-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： 2015年7月7日上午，业主张总，监理黄工、赵工区山上检查发现如下，要求总包落实整改： - 山上14区至18区17区的35KV电缆沟内有石头，并且电缆未放置在中间，电缆弯曲半径达不到标准要求，要求清理整改。 - 所有站房外围接地仍未做。 - 16#站房前过路电缆沟太浅。 - 15#站房窗户变形未整改。 - 大部分4平方线缆埋设深度不够红砖无法铺盖。 - 16区站房北边组件角度误差太大。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-07-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 场区檩条、零部件仍未落实整改。 - 逆变室内卫生未清理。 - 6区-10区过路电缆沟深度不够。 - 送出单位对35KV电缆沟盖板厚度不够，不安全，存在安全隐患。 5、站房内无人施工时，必须关好门锁，确保安全。 |  |  |  |

编号：